








中山市东升医院2027-2029年度电梯维护保养项目调研响应文件






报名单位：
联系人：
联系电话：
邮箱：



一、调研报价单
本调研公告将作为后续该项目参数设置及预算确定的重要依据，请各意向供应商认真核实情况后提供调研报价

	序号
	采购内容
	数量
	总价（元）

	1
	2027-2029年度电梯维护保养服务
	三年
	

	备注：维保期限：三年。 
项目服务期限采用1+1+1的形式，即先签订一年合同，在一年合同期满后，如采购人对成交供应商所提供的服务满意且考核合格，经采购人同意，本项目服务期限自动延期，若采购人对成交供应商所提供的服务不满意（即连续两个月考核结果低于75分），采购人有权单方终止合同。









供应商名称（供应商公章）：
法定代表（负责人）或授权代表人 
（签字或加盖个人名章）：
_____年  月   日










二、营业执照































[bookmark: _Toc11351][bookmark: _Toc12015][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc27661][bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc15526]三、法定代表人身份证明书
法定代表人证明书


姓名：               性别：              年龄： 
身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

 特此证明！


单位（盖章）：
                          日期：   年   月   日



（附法定代表人身份证正、反面）







四、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）
授权委托书
致：中山市东升医院
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。
授权单位（盖章）：  
法定代表人（签名或盖私章）：
日期：     年   月   日
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
统一社会信用代码：
说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。
      3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4、将此证明书提交对方作为合同附件。
5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。
8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。



受托人身份证正面和反面复印件



五、无围标、串标行为声明函
无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市东升医院2027-2029年度电梯维护保养项目调研 ，无以下围标、串标行为：
1. 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3. [bookmark: _GoBack]不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的报价文件相互混装；
6. 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；
7. 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。
特此声明。

                    
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或其委托人签字：
日期：      年    月   日
[bookmark: _Toc16435][bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc26969][bookmark: _Toc12967][bookmark: _Toc2041]







六、采购需求偏离表（加盖公章）
偏离表

填写要求：
1 、请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。
2 、其中带★的参数是必须完全响应的参数。
3 、所投服务的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格服务。
	序号
	采购需求的要求
	完全响应
或
正/负偏离
	偏离
情况
	对应
页码

	1
	总 则
1、《中山市东升医院电梯维护保养项目用户需求书》中凡有 “★” 标识的内容条款为实质性响应指标，报价人必须完全满足，不允许负偏离，存在负偏离的响应文件按无效响应处理。
2、响应供应商报价包括但不限于砝码租赁、运输、装卸、使用、保管、第三方检测（如需）等费用。无论由成交供应商自行实施或委托具备资质的第三方实施，均不得另行向采购人收取。
3、本项目不接受联合体投标。成交供应商不得将本项目主体、关键性维保工作分包或转包。限速器校验、125% 载荷试验、限速器‑安全钳联动试验等国家规定需专项资质机构实施的检测项目，成交供应商可委托具备对应资质第三方实施，但必须提前取得采购人书面同意，成交供应商对该部分工作质量、安全承担全部法律与经济责任。
4、响应文件正本及全部副本，每页及骑缝处均须加盖供应商公章；副本可为正本复印件，但同样需要每页、骑缝加盖公章。未按要求签署盖章的响应文件作无效响应处理。
	
	
	

	2
	供应商资质要求
1、具有独立承担民事责任能力，中华人民共和国境内注册法人 / 其他组织；投标时提供有效营业执照副本复印件。分支机构参与投标的，须同时提供总公司、分公司营业执照以及总公司出具的针对本项目投标的正式授权文件。
2、信用要求（依据财库〔2016〕125 号）：供应商未被列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信主体；不在中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录禁止参与采购活动期限内。以响应截止当日现场查询结果为准；失信记录已失效的，供应商须提供充分证明材料。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目响应。
★4、响应供应商须具备以下条件之一： ①持有市场监管部门核发有效的旧版《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》B 级及以上； ②持有有效的新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目覆盖本项目全部曳引驱动乘客电梯，许可参数覆盖本项目所有电梯额定速度、额定载重量。 投标时提供资质证书扫描件或复印件。
5、供应商承诺：本项目拟派驻作业人员持有有效的特种设备作业人员证（电梯修理 T）。
	
	
	

	3
	报价要求
1、响应供应商报价包含全部服务、配套、税费、运输、保险、仓储、拆装、培训、资料归档等全部费用。项目实施中发生报价漏项，全部由成交供应商承担，采购人不再另行付费。
▲2、响应供应商对全部 8 台电梯统一报年度维保总价；同时针对附表二《电梯维修配件清单》内全部配件，以清单 “单价上限” 为基准，报统一的配件单价下浮率。结算配件单价 = 清单单价上限 ×（1‑下浮率）。
	
	
	

	4
	服务内容
★1、成交供应商须严格按照《特种设备安全法》、TSG T5002‑2017《电梯维护保养规则》及国家、省市市场监管部门相关规范开展维保、维修；配置持有效特种设备作业证的专业技术人员，落实维保、故障处置、应急救援。
★2、维保受理24 小时全年 365 天（含节假日）；提供保持全天候畅通的 24 小时报修专线。在接到招标人报障通知后,维修人员在30分钟内必须到场处理；在接到招标人电梯困人通知后,维修人员在15分钟内必须到场处理。到达现场后在安全前提下实施解困。派驻维保人员须具备不少于三年电梯维保从业经验，按监管部门要求开展巡查并完整留存记录。
3、附表二范围内配件由成交供应商供货并负责拆装更换，不得另行收取配件拆装人工费、工时费。若设备停产、配件无法采购或设备严重老化多次维修仍无法安全使用，须经采购人评估同意后方可启动报废或整机更换流程。曳引机、主机轴承、钢丝绳、层门、轿厢等重大部件大修、电梯附加设备安装，不属于常规维保范围，由成交供应商另行出具大修报价，经采购人审批后实施。不合格需整改复检的，全部费用（含砝码使用费）由成交供应商承担。
4、成交供应商建立完善电梯维保管理制度、操作规程、安全生产制度、危险品管理、突发事件应急预案，报采购人确认后执行。
5、故障处置严格执行《安全生产法》及特种设备安全规范；因成交供应商违规作业造成损失，由成交供应商承担全部责任。
6、日常维保：每 15 日至少开展一次半月维保；维保作业现场设置安全警示防护；维保完成提交维保记录，经采购人安全管理人员签字确认归档，保障电梯安全运行。
★7、按规范组织电梯困人应急救援演练，每年不少于 2 次（每半年至少 1 次）；面向医院开展电梯安全使用宣讲培训，留存演练、培训记录。
★8、所有现场维保作业人员须持有有效的《特种设备作业人员证（电梯修理 T）》，证书在有效期。
9、每月提交维保计划，经采购人审核后执行；维保、维修作业须提前报备，尽量降低对医院诊疗秩序影响。每半个月向采购人提交书面运行报告，内容包含电梯运行状态、隐患防控、零部件损耗更换、故障记录、困人事件总结等。
10、妥善保管全套电梯技术图纸档案；合同到期或终止时完整移交采购人。
11、全部维保、维修技术资料，须向采购人提交副本存档。
12、因成交供应商服务态度、维保质量引发有效投诉，采购人有权发出书面整改通知，成交供应商限期完成整改。
13、采购人可对照维保计划开展不定期抽查；发现未按合同履约，采购人有权依据合同追究成交供应商违约责任。
14、发生困梯事件，成交供应商须在事件处置完毕后 1 小时内向采购人提交完整书面困梯报告，报告至少包含：
（1）困梯内容：被困人数、人员情况、被困楼层、轿厢通风照明、有无受伤；
（2）困梯前状态：异常声响振动异味、最近维保记录、当时使用场景； 
（3）困梯处置过程：报警时间、接报时间、人员情绪身体状态；
（4）处置后情况：解救完成时间、人员身体情况、电梯后续运行状态；
（5）原因分析：区分设备故障、人为、环境因素，明确直接、间接原因，附排查依据。
15、困梯后排查处置（按自然年度单台电梯统计）
（1）同年度首次困梯：解困完成 4 小时内，不少于 2 名持证技术人员对该台电梯开展全面排查（机械、电气、门系统、安全部件），出具书面排查报告，列明隐患及整改措施，整改期限最长不超过 3 日历天。
（2）同年度该电梯再次发生困梯：除提交困梯报告外，2 小时内向采购人提交书面说明，分析上次整改不到位原因；开展深度扩大范围排查检修，提交排查检修报告与整改方案，整改期限最长不超过 3 日历天。
	
	
	

	5
	工作质量要求及服务质量监管
1、成交供应商配置固定持证维保人员驻场为本项目服务，将公司资质、作业人员证书复印件提交采购人存档。遇到现场人员无法处置故障，成交供应商须提供技术及设备支持。
2、保障维保人员稳定性；拟派驻维保人员如需更换，成交供应商提交书面申请，经采购人书面同意后方可更换，更换不得影响维保工作开展。
3、采购人有事实依据证明维保人员不能胜任岗位，可书面通知成交供应商换人；成交供应商收到通知 7 日历天内更换合格持证人员到位。逾期未更换或更换人员仍不合格，采购人有权计收合同违约金，在当季度服务费中扣减。第一次计违约金 2000 元；第二次计违约金 5000 元；第三次采购人有权单方终止合同，违约金累计不超过对应季度维保服务费总额。
4、通过计划巡查、维保检修，及时更换磨损零部件，预防故障、降低困梯风险，消除安全隐患。
5、成交供应商承担电梯每年法定定期检验的检验费用；因维保不到位造成年检不合格，全部复检费用由成交供应商承担。年检前开展全面预检，提醒采购人电梯使用登记证、保险到期时间；落实检验机构整改意见，书面报送采购人，配合检验机构现场检验，确保电梯检验合格取得使用标志。
6、维保人员服务态度、效率、质量须满足二甲医院后勤安全管理相关要求。
7、故障报修，维保支援人员须 30 分钟到达现场，现场做好安全围蔽防护。
8、建立完整电梯设备档案，记录运行、故障、维修数据。
9、困人解困操作严格执行国家规范及采购人电梯应急处置预案。
10、采购人按月开展服务质量考核（详见附表一《电梯维护保养工作质量考评表》），考核结果与季度结算服务费挂钩；成交供应商须配合考核，不得拒绝阻挠。
11、考评总分 100 分。 ≥90 分：合格； 80‑89 分：成交供应商限期整改；同一类型故障、同一台电梯同一部位重复发生两次及以上，按100 元 / 分计收违约金； ＜80 分：按200 元 / 分计收违约金； 若连续两个月考核得分低于 75 分，或因成交供应商责任发生安全责任事故造成严重后果，采购人有权单方提前终止合同，并依法追究成交供应商责任。违约金均在当季度应付服务费中扣减，累计扣减总额不超过当季度服务费。
12、查实维保弄虚作假（虚假维保记录、未实际维保），采购人按如下计收违约金：第一次 500 元；第二次 1000 元；第三次 1500 元，以此类推。违约金在当季度服务费扣减，累计不超过当季度服务费。
	
	
	

	6
	责任及违约条款
1、因成交供应商维保不当造成人身伤害、财产损失，由成交供应商承担全部赔偿责任；不可抗力除外。
2、因维保原因导致电梯年检不合格，复检全部检测费用由成交供应商承担。
3、成交供应商负责己方工作人员人身安全、购买相关保险；工作人员安全责任由成交供应商全部承担，与采购人无关。
★4、成交供应商为本项目全部电梯投保电梯责任保险、维保人员安全责任险；每次事故赔偿限额≥200 万元，累计赔偿限额≥500 万元；保险有效期完整覆盖合同服务期。保险保单须明确中山市东升医院纳入保险保障范围，因维保责任导致采购人损失纳入赔付对象。合同签订 7 个日历天内向采购人提交保单复印件备案；保险到期前 15 日完成续保并提交新保单。
5、成交供应商须在珠三角地区设有固定维保服务机构，提供 24 小时报修联系电话。
6、接到故障通知，维保人员未按约定 30 分钟内到场，每发生一次计违约金 100 元，于当季度服务费扣减。
7、接到困人报警，维保人员未按约定 15 分钟到场处置，每发生一次计违约金 300 元，于当季度服务费扣减。
8、未按规范每 15 日开展维保，发生超期维保，每台每一次计违约金 200 元，于当季度服务费扣减。
9、因维保单位责任造成电梯逾期未检、检验不合格，除承担复检费用外，每台每次计违约金 200 元，于当季度服务费扣减。
10、困梯事件统计按单台电梯，自然年度为周期： 
（1）年度内单台电梯首次困梯：采购人出具书面整改警示；成交供应商收到警示 24 小时内提交书面整改承诺。 
（2）年度内同一台电梯第二次困梯：成交供应商向采购人支付合同违约金 1000 元，提交详细整改提升方案；采购人监督整改落实，整改不到位可继续追究违约责任直至终止合同。
（3）年度内同一台电梯第三次困梯：成交供应商向采购人支付合同违约金 2000 元；1 个工作日内向采购人提交该电梯临时停用申请，聘请采购人认可第三方机构开展全面检测评估（检测费由成交供应商承担），按评估结果实施维修改造，经双方及第三方验收合格后方可恢复运行；造成损失由成交供应商全额赔偿。 
（4）年度同一台电梯发生第四次及以上困梯事件，每发生一次计违约金 4000 元；单季度累计违约金以该季度维保服务费上限；采购人同时有权扣减服务费、单方终止合同；造成重大损失、不良社会影响，成交供应商承担全部经济及法律赔偿责任。
11、上述全部违约金均在发生违约行为对应的当季度应付服务费中予以扣减，单季度累计扣减总额不超过该季度维保服务费。
12、合同到期或提前终止，成交供应商配合完整移交全部技术档案、维保记录；在新维保单位接管前，成交供应商应继续提供应急故障处置服务，最长不超过 30 天，过渡期服务费用按原合同日单价×实际服务天数计算。
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	付款方式
1、服务费按季度支付；按当季度考核结果、违约金扣减后实际应付金额结算。每季度初 15 日前采购人将上月考核结果反馈成交供应商；成交供应商如有异议，收到反馈 2 个工作日内提交书面异议，逾期视为认可考核结果。双方确认应付金额后，成交供应商开具合法有效增值税专用发票；采购人收到合规发票审核无误后，6个月内完成支付。
2、配件费用按附表二配件清单及投标下浮率，凭双方确认的配件更换确认单，按季度同步结算。
3、结算须提供资料： 
（1）合同； 
（2）成交供应商开具的增值税专用发票； 
（3）对应季度考核结果、配件更换确认资料。
	
	
	








七、供应商认为需要提供的其他材料（如有）


























