附件一 中山市东升医院消防工程配件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 主要技术参数 | 最高单价限价 （元） | 意向 品牌 （如有） | 参数响应情况 (完全响应/正偏离/负偏离)，如有偏离请具体说明 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 （北大青鸟兼容） | JBF5100 | 个 | 光电式，DC 24V总线，灵敏度0.5~3.0dB/m，保护面积60~80㎡，静态电流≤300μA | 23.66 |  |  |  |
| 2 | 感温探测器 （北大青鸟兼容） | JBF5100A | 个 | 定温+差温，动作温度60℃，DC 24V总线，保护面积≤30㎡，静态电流≤200μA | 21.07 |  |  |  |
| 3 | 输入输出模块多线 （北大青鸟兼容） | JBF-5155 | 个 | DC 24V，多线直启，输出触点2A/30VDC，带反馈输入，线路断/短路检测 | 28.80 |  |  |  |
| 4 | 输入模块 （北大青鸟兼容） | JBF5131A | 个 | DC 24V总线，接收无源干接点信号，动作指示灯红色，静态电流≤500μA | 18.47 |  |  |  |
| 5 | 输出模块 （北大青鸟兼容） | JBF5142 | 个 | DC 24V总线，1组常开/常闭触点，容量1A/30VDC，静态电流≤0.5mA | 30.59 |  |  |  |
| 6 | 隔离模块 （北大青鸟兼容） | JBF5141 | 个 | DC 24V总线，短路隔离，保护≤40个总线设备，短路响应≤200ms，自动恢复 | 17.31 |  |  |  |
| 7 | 消火栓按钮 （北大青鸟兼容） | JBF4123B | 个 | DC 24V总线，机械锁定，带启动/回答指示灯，防护IP54，复位用钥匙 | 23.37 |  |  |  |
| 8 | 手动报警按钮 （北大青鸟兼容） | JBF4121B-P | 个 | DC 24V总线，按压玻璃片报警，钥匙复位，防护IP54，红色PC外壳 | 22.22 |  |  |  |
| 9 | 声光报警器二线（北大青鸟兼容） | JBF5176A | 个 | DC 24V二总线供电通讯，声压≥85dB@3m，LED闪频1~2Hz，动作电流≤25mA | 34.56 |  |  |  |
| 10 | 消防电话分机 （北大青鸟兼容） | DH9271（多线制） | 个 | 多线制，DC 24V（主机供电），一键呼叫消防电话主机，振铃声级≥70dB | 53.10 |  |  |  |
| 11 | 消防箱箱体 | 95×65（cm） | 个 | 碳钢Q235，板厚≥1.2mm，静电喷涂红色（RAL3000），开门方式单/双门 | 120 |  |  |  |
| 12 | 消防水带 | DN65 | 个 | 涤纶长丝编织+聚氨酯内衬，工作压力≥0.8MPa，长度20m，带KD65铝接口 | 108.21 |  |  |  |
| 13 | 消防软管卷盘 | DN15 | 个 | 软管内径19mm，长度25m或30m，工作压力0.4~1.0MPa，配直流/雾化喷枪 | 129.86 |  |  |  |
| 14 | 铜枪头 | DN65 | 个 | 黄铜（HPb59-1），直流/开花两用，带开关阀，工作压力≤1.6MPa | 14.40 |  |  |  |
| 15 | 铝枪头 | DN65 | 个 | 铝合金（ZL102），阳极氧化，重量轻，工作压力≤1.6MPa | 23.04 |  |  |  |
| 16 | 消火栓栓头 | DN65 | 个 | 球墨铸铁阀体（QT450），铜阀杆，公称压力1.6MPa，减压稳压型，出口KWS65 | 60.48 |  |  |  |
| 17 | 压力表 | 1.6MPa Y-100 | 个 | 表盘100mm，精度1.6级，接口M20×1.5，测量介质水/气体，温度≤80℃ | 14.43 |  |  |  |
| 18 | 压力表 | 2.5MPa Y-100 | 个 | 同上，量程0~2.5MPa | 25.97 |  |  |  |
| 19 | 消防喷淋头 | DN15 | 个 | 玻璃球式，公称动作温度68℃（红色），流量系数K=80，工作压力0.1~1.2MPa | 4.33 |  |  |  |
| 20 | 安全出口指示牌 | 单面，220V | 个 | LED光源，应急时间≥90min，表面亮度≥50cd/m²，功率≤3W，铝框+玻璃面板 | 17.31 |  |  |  |
| 21 | 疏散指示牌 | 单面，220V | 个 | 指示方向：左/右/双向/无方向，LED光源，应急时间≥90min，表面亮度≥50cd/m²，功率≤3W，铝框+玻璃面板 | 17.31 |  |  |  |
| 22 | 应急照明灯 | 单面，220V | 个 | LED 2×3W或2×5W，应急时间≥90min，转换时间≤5s，光通量≥50lm | 23.09 |  |  |  |
| 23 | 防烟面罩 | TZL30 | 个 | 过滤式自救呼吸器，防护CO≥30min，滤烟效率≥95%，吸气阻力≤800Pa | 25.97 |  |  |  |
| 24 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | ABC干粉（磷酸铵盐），灭火级别2A,55B，喷射时间≥13s，喷射距离≥3.5m | 60 |  |  |  |
| 25 | 干粉灭火器 | 5kg | 个 | ABC干粉，灭火级别3A,89B，喷射时间≥15s，喷射距离≥4m | 70 |  |  |  |
| 26 | 灭火器收纳箱 | 适配4/5kg×2 | 个 | 碳钢Q235，板厚≥0.8mm，静电喷涂红色，正面印“灭火器箱”，开启方式翻盖或对开门 | 48.96 |  |  |  |
| 27 | 防火门闭门器 | 适用门重45~85kg | 个 | 液压调速，两段调速（180°~15°/15°~0°），使用寿命≥20万次，明装 | 120 |  |  |  |
| 28 | 防火门门锁 | — | 个 | 不锈钢或锌合金锁体，耐火试验≥1.5h内锁体不失效，遇热不自动开门 | 60 |  |  |  |
| 29 | 防火门 | 含安装和配件费用 | 平方米 | 甲级（≥1.5h），钢质，内填防火材料，配密封条 | 548.29 |  |  |  |
| 30 | 灭火器检修充装 | 4kg | 具 | 干粉灭火器检修：筒体水压试验（2.1MPa）、灭火剂充装（ABC干粉纯度≥90%）、驱动气体充装（氮气压力1.2MPa）、更换老化密封件 | 14.43 |  |  |  |
| 31 | 灭火器检修充装 | 5kg | 具 | 同上，5kg筒体水压试验相同，充装量5kg±0.05kg | 17.31 |  |  |  |
| 32 | 不锈钢铁马护栏 | 1200mm×1500mm | 个 | 材质：201不锈钢，厚度0.6mm；外管Φ32，内管Φ18；竖管5根；单个重量≥3.2kg；尺寸：1200mm×1500mm；焊接牢固、防锈耐用、便于移动拼接。 | 195 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢铁马护栏 | 1200mm×2000mm | 个 | 材质：201不锈钢，厚度0.6mm；外管Φ32，内管Φ18；竖管5根；单个重量≥4.0kg；尺寸：1200mm×2000mm；焊接牢固、防锈耐用、便于移动拼接。 | 236 |  |  |  |

说明：

1.供货时间：响应供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后3个自然日内把指定货物交付到中山市东升医院指定地方

2.报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金(普票)及本项目实施过程中需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。

3.按实结算：协议供货，供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货，并按批次结算。合同无预付款，每批次订货无预付款。