## 估算对比 (hidden)
序号 | 名称 | 省委党校 | 市党校 | 备注
1 | 培训规模 | 3000人 | 500人
2 | 用地面积 | 173222㎡ | 70491㎡
3 | 建筑面积 | 250787㎡ | 31652.2㎡
3.1 | 计容建筑面积 | 200787㎡ | 17546.6㎡
3.2 | 不计容建筑面积 | 50000㎡ | 14105.6㎡
4 | 基坑面积 | 9000㎡ | 6000㎡
5 | 总投资 | 298930万元 | 26450.75万元
6 | 地下建筑建筑单价 | 4450元/㎡ | 4260元/㎡ | 惠州物价低于省城
7 | 报告厅建筑单价 | 9200元/㎡ | 6485元/㎡ | 惠州没有外立面装饰工程
8 | 图书馆建筑单价 | 5700元/㎡ | 4345元/㎡ | 惠州没有外立面装饰工程
9 | 教学楼建筑单价 | 4970元/㎡ | 3665元/㎡ | 惠州没有外立面装饰工程
10 | 文体教学楼 | 8101元/㎡ | 0 | 节约投资，惠州未建
11 | 食堂 | 5400元/㎡ | 4544元/㎡ | 均未包含燃气设备，惠州没有外立面装饰工程
12 | 宿舍 | 4650元/㎡ | 3775元/㎡
13 | 信息化工程 | 372元/㎡ | 365元/㎡ | 基础较差，成本相较省委党校较高
14 | 建安工程综合单价（含装配式建筑、不含信息化工程） | 6317元/㎡ | 6388元/㎡ | 惠州项目包含山体，水体改造工程

## 其他费复核旧 (hidden)
| 工程费用 |  | 19771.18 |  | 19771.18
| 总投资 |  | 26450.75 |  | 26450.75
建设单位管理费 | 工程投资额（万元） |  |  | 收费标准 | 收费 |  | 预算编制或审核 （清单计价） | 工程投资额 |  | 收费标准 | 预算费用（元） | 概算编制或审核 | 工程投资额 |  | 收费标准 | 概算费用（元） | 结算审核 | 工程投资额 |  | 收费标准 | 结算费用（元）
| 0 | — | 1000 | 2% | 20 |  |  | 0 | 100 | 0.48% | 0.48 |  | 0 | 100 | 0.2% | 0.2 |  | 0 | 100 | 0.28% | 0.28
| 1000 | — | 5000 | 1.5% | 60 |  |  | 100 | 500 | 0.41% | 1.64 |  | 100 | 500 | 0.18% | 0.72 |  | 100 | 500 | 0.25% | 1
| 5000 | — | 10000 | 1.2% | 60 |  |  | 500 | 1000 | 0.38% | 1.9 |  | 500 | 1000 | 0.16% | 0.8 |  | 500 | 1000 | 0.22% | 1.1
| 10000 | — | 50000 | 1% | 164.51 |  |  | 1000 | 5000 | 0.34% | 13.6 |  | 1000 | 5000 | 0.13% | 5.2 |  | 1000 | 5000 | 0.16% | 6.4
| 50000 | — | 100000 | 0.8% | 0 |  |  | 5000 | 10000 | 0.29% | 14.5 |  | 5000 | 10000 | 0.12% | 6 |  | 5000 | 10000 | 0.13% | 6.5
| 100000 | — | — | 0.4% | 0 |  |  | 10000 | 10000以上 | 0.26% | 25.41 |  | 10000 | 10000以上 | 0.11% | 10.75 |  | 10000 | 10000以上 | 0.1% | 9.77
| 合 计 |  |  |  | 304.51 |  |  | 合 计 |  |  | 57.53 |  | 合 计 |  |  | 23.67 |  | 合 计 |  |  | 25.05
| 80% |  |  |  | 243.61
施工监理费 | 计费额（元） |  |  | 收费基价 | 监理费 |  | 环评费 （报告书） |  |  |  |  | 环评费 （报告表） |  |  |  |  | 环评费 报告书评估 |  |  |  |  | 环评费 报告表评估
| 0 | — | 500 | 16.5 | 0 |  |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 环评费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 环评费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 环评费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 环评费
| 500 | — | 1000 | 30.1 | 0 |  |  | 0 | 3000 | 6 | 0 |  | 0 | 3000 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 1 | 0
| 1000 | — | 3000 | 78.1 | 0 |  |  | 3000 | 20000 | 15 | 0 |  | 3000 | 20000 | 4 | 0 |  | 3000 | 20000 | 3 | 0 |  | 3000 | 20000 | 2 | 0
| 3000 | — | 5000 | 120.8 | 0 |  |  | 20000 | 100000 | 35 | 16.61 |  | 20000 | 100000 | 7 | 4.24 |  | 20000 | 100000 | 7 | 3.32 |  | 20000 | 100000 | 2 | 2
| 5000 | — | 8000 | 181 | 0 |  |  | 100000 | 500000 | 75 | 0 |  | 100000 | 500000 | 7 | 0 |  | 100000 | 500000 | 9 | 0 |  | 100000 | 500000 | 2 | 0
| 8000 | — | 10000 | 218.6 | 0 |  |  | 500000 | 1000000 | 110 | 0 |  | 500000 | 1000000 | 7 | 0 |  | 500000 | 1000000 | 13 | 0 |  | 500000 | 1000000 | 2 | 0
| 10000 | — | 20000 | 393.4 | 389.4 |  |  | 1000000 | 10000000 | 110 | 0 |  | 1000000 | 10000000 | 7 | 0 |  | 1000000 | 10000000 | 13 | 0 |  | 1000000 | 10000000 | 2 | 0
| 20000 | — | 40000 | 708.2 | 0 |  |  | 收费基准价 |  |  | 16.61 |  | 收费基准价 |  |  | 4.24 |  | 收费基准价 |  |  | 3.32 |  | 收费基准价 |  |  | 2
| 40000 | — | 60000 | 991.4 | 0 |  |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级
| 60000 | — | 80000 | 1255.8 | 0 |  |  | 专业系数 |  | 1 |  |  | 专业系数 |  | 1 |  |  | 专业系数 |  | 1 |  |  | 专业系数 |  | 1
| 80000 |  | 100000 | 1507 | 0 |  |  | 附加系数 |  | 1 |  |  | 附加系数 |  | 1 |  |  | 附加系数 |  | 1 |  |  | 附加系数 |  | 1
| 100000 |  | 200000 | 2712.5 | 0 |  |  | 环评收费 |  |  | 16.61 |  | 环评收费 |  |  | 4.24 |  | 环评收费 |  |  | 3.32 |  | 环评收费 |  |  | 2
| 200000 |  | 400000 | 4882.6 | 0
| 400000 |  | 600000 | 6835.6 | 0 |  | 建议书编制 |  |  |  |  | 可研编制 |  |  |  |  | 可研评估
| 600000 |  | 800000 | 8658.4 | 0 |  |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 收费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 收费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 收费
| 施工监理收费基准价 |  |  |  | 389.4 |  |  | 0 | 3000 | 1.5 | 0 |  | 0 | 3000 | 3 | 0 |  | 0 | 3000 | 1.5 | 0
| 复杂系数 |  |  | 1 | Ⅱ级 |  |  | 3000 | 10000 | 6 | 0 |  | 3000 | 10000 | 12 | 0 |  | 3000 | 10000 | 5 | 0
| 专业系数 |  |  | 1 | 道路工程 |  |  | 10000 | 50000 | 14 | 23.46 |  | 10000 | 50000 | 28 | 47.33 |  | 10000 | 50000 | 10 | 12.06
| 附加系数 |  |  | 0.9 |  |  |  | 50000 | 100000 | 37 | 0 |  | 50000 | 100000 | 75 | 0 |  | 50000 | 100000 | 15 | 0
| 监理收费 |  |  |  | 350.46 |  |  | 100000 | 500000 | 55 | 0 |  | 100000 | 500000 | 110 | 0 |  | 100000 | 500000 | 20 | 0
设计费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 设计费 |  |  | 500000 | >500000 | 100 | 0 |  | 500000 | >500000 | 200 | 0 |  | 500000 | >500000 | 25 | 0
| 0 | — | 200 | 9 | 0 |  |  | 收费基准价 |  |  | 23.46 |  | 收费基准价 |  |  | 47.33 |  | 收费基准价 |  |  | 12.06
| 200 | — | 500 | 20.9 | 0 |  |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 0.8 | 1级
| 500 | — | 1000 | 38.8 | 0 |  |  | 专业系数 |  | 0.8 |  |  | 专业系数 |  | 0.8 |  |  | 专业系数 |  | 0.8
| 1000 | — | 3000 | 103.8 | 0 |  |  | 附加系数 |  | 1 |  |  | 附加系数 |  | 0.8 |  |  | 附加系数 |  | 1
| 3000 | — | 5000 | 163.9 | 0 |  |  | 可研收费 |  |  | 18.77 |  | 可研收费 |  |  | 30.29 |  | 可研收费 |  |  | 7.72
| 5000 | — | 8000 | 249.6 | 0
| 8000 | — | 10000 | 304.8 | 0
| 10000 | — | 20000 | 566.8 | 560.8
| 20000 | — | 40000 | 1054 | 0
| 40000 | — | 60000 | 1515.2 | 0
| 60000 | — | 80000 | 1960.1 | 0
| 80000 | — | 100000 | 2393.4 | 0
| 100000 | — | 200000 | 4450.8 | 0
| 200000 | — | 400000 | 8276.7 | 0
| 400000 | — | 600000 | 11897.5 | 0
| 600000 | — | 800000 | 15391.4 | 0
| 工程设计收费基价 |  |  |  | 560.8
| 复杂系数 |  |  | 1 | Ⅱ级
| 专业系数 |  |  | 1 | 道路工程
| 附加系数 |  |  | 1 | 无
| 基本设计收费 |  |  |  | 560.8
| 其他设计收费 |  |  | 不考虑
| 工程设计收费基准价 |  |  |  | 560.8
|  |  |  | 勘察设计费用 | 583.23 | 0.8%~1.1%
设备费用
项目招标代理 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元） | 勘察招标代理 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元） | 设计招标代理 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元） | 监理招标代理费 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元） | 设备招标代理费 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元）
| 0 | 100 | 1% | 1 |  | 0 | 100 | 1.5% | 1.5 |  | 0 | 100 | 1.5% | 1.5 |  | 0 | 100 | 1.5% | 1.5 |  | 0 | 100 | 1.5% | 0
| 100 | 500 | 0.7% | 2.8 |  | 100 | 500 | 0.8% | 3.2 |  | 100 | 500 | 0.8% | 3.2 |  | 100 | 500 | 0.8% | 2 |  | 100 | 500 | 1.1% | 0
| 500 | 1000 | 0.55% | 2.75 |  | 500 | 1000 | 0.45% | 0.37 |  | 500 | 1000 | 0.45% | 0.27 |  | 500 | 1000 | 0.45% | 0 |  | 500 | 1000 | 0.8% | 0
| 1000 | 5000 | 0.35% | 14 |  | 1000 | 5000 | 0.25% | 0 |  | 1000 | 5000 | 0.25% | 0 |  | 1000 | 5000 | 0.25% | 0 |  | 1000 | 5000 | 0.5% | 0
| 5000 | 10000 | 0.2% | 10 |  | 5000 | 10000 | 0.1% | 0 |  | 5000 | 10000 | 0.1% | 0 |  | 5000 | 10000 | 0.1% | 0 |  | 5000 | 10000 | 0.25% | 0
| 10000 | 50000 | 0.05% | 4.89 |  | 10000 | 50000 | 0.05% | 0 |  | 10000 | 50000 | 0.05% | 0 |  | 10000 | 50000 | 0.05% | 0 |  | 10000 | 50000 | 0.05% | 0
| 50000 | 100000 | 0.035% | 0 |  | 50000 | 100000 | 0.035% | 0 |  | 50000 | 100000 | 0.035% | 0 |  | 50000 | 100000 | 0.035% | 0 |  | 50000 | 100000 | 0.035% | 0
| 100000 | 500000 | 0.008% | 0 |  | 100000 | 500000 | 0.008% | 0 |  | 100000 | 500000 | 0.008% | 0 |  | 100000 | 500000 | 0.008% | 0 |  | 100000 | 500000 | 0.008% | 0
| 500000 | 1000000 | 0.006% | 0 |  | 500000 | 1000000 | 0.006% | 0 |  | 500000 | 1000000 | 0.006% | 0 |  | 500000 | 1000000 | 0.006% | 0 |  | 500000 | 1000000 | 0.006% | 0
| 1000000 | 以上 | 0.004% | 0 |  | 1000000 | 以上 | 0.004% | 0 |  | 1000000 | 以上 | 0.004% | 0 |  | 1000000 | 以上 | 0.004% | 0 |  | 1000000 | 以上 | 0.004% | 0
| 合 计 |  |  | 35.44 |  | 合 计 |  |  | 5.07 |  | 合 计 |  |  | 4.97 |  | 合 计 |  |  | 3.5 |  | 合 计 |  |  | 0
| 5亿以内采用计价格[2002]1980号，大于5亿采用发改价格【2011】534号，且上限为450万元 |  |  |  |  | 上限300万元 |  |  |  |  | 上限300万元 |  |  |  |  | 上限300万元 |  |  |  |  | 上限350万元
水土保持方案编制费(水保监） | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费 |  | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费 |  | 水土保持施工期监测费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费 |  | 水土保持技术文件技术咨询费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费
| 0 | — | 5000 | 30 | 0 |  |  | 0 | — | 5000 | 10 | 0 |  |  | 0 | — | 5000 | 30 | 0 |  |  | 0 | — | 5000 | 1 | 0
| 5000 | — | 10000 | 52 | 0 |  |  | 5000 | — | 10000 | 18 | 0 |  |  | 5000 | — | 10000 | 60 | 0 |  |  | 5000 | — | 10000 | 1.5 | 0
| 10000 | — | 20000 | 57 | 56.89 |  |  | 10000 | — | 20000 | 30 | 29.73 |  |  | 10000 | — | 20000 | 90 | 89.31 |  |  | 10000 | — | 20000 | 2 | 1.99
| 20000 | — | 30000 | 72 | 0 |  |  | 20000 | — | 30000 | 36 | 0 |  |  | 20000 | — | 30000 | 140 | 0 |  |  | 20000 | — | 30000 | 2.5 | 0
| 30000 | — | 40000 | 82 | 0 |  |  | 30000 | — | 40000 | 42 | 0 |  |  | 30000 | — | 40000 | 180 | 0 |  |  | 30000 | — | 40000 | 2.9 | 0
| 40000 | — | 50000 | 95 | 0 |  |  | 40000 | — | 50000 | 48 | 0 |  |  | 40000 | — | 50000 | 220 | 0 |  |  | 40000 | — | 50000 | 3.2 | 0
| 50000 | — | 60000 | 104 | 0 |  |  | 50000 | — | 60000 | 54 | 0 |  |  | 50000 | — | 60000 | 275 | 0 |  |  | 50000 | — | 60000 | 3.5 | 0
| 60000 | — | 70000 | 116 | 0 |  |  | 60000 | — | 70000 | 60 | 0 |  |  | 60000 | — | 70000 | 310 | 0 |  |  | 60000 | — | 70000 | 3.8 | 0
| 70000 | — | 80000 | 119 | 0 |  |  | 70000 | — | 80000 | 66 | 0 |  |  | 70000 | — | 80000 | 350 | 0 |  |  | 70000 | — | 80000 | 4 | 0
| 80000 | — | 90000 | 132 | 0 |  |  | 80000 | — | 90000 | 72 | 0 |  |  | 80000 | — | 90000 | 385 | 0 |  |  | 80000 | — | 90000 | 4.8 | 0
| 90000 | — | 100000 | 156 | 0 |  |  | 90000 | — | 100000 | 78 | 0 |  |  | 90000 | — | 100000 | 420 | 0 |  |  | 90000 | — | 100000 | 5.2 | 0
| 100000 | — | 110000 | 171 | 0 |  |  | 100000 | — | 110000 | 84 | 0 |  |  | 100000 | — | 110000 | 460 | 0 |  |  | 100000 | — | 110000 | 5.6 | 0
| 110000 | — | 120000 | 185 | 0 |  |  | 110000 | — | 120000 | 107 | 0 |  |  | 110000 | — | 120000 | 490 | 0 |  |  | 110000 | — | 120000 | 6 | 0
| 120000 | — | 130000 | 200 | 0 |  |  | 120000 | — | 130000 | 111 | 0 |  |  | 120000 | — | 130000 | 525 | 0 |  |  | 120000 | — | 130000 | 6.5 | 0
| 130000 | — | 140000 | 230 | 0 |  |  | 130000 | — | 140000 | 116 | 0 |  |  | 130000 | — | 140000 | 560 | 0 |  |  | 130000 | — | 140000 | 7 | 0
| 140000 | — | 150000 | 245 | 0 |  |  | 140000 | — | 150000 | 119 | 0 |  |  | 140000 | — | 150000 | 600 | 0 |  |  | 140000 | — | 150000 | 7.5 | 0
| 150000 | — | 160000 | 259 | 0 |  |  | 150000 | — | 160000 | 126 | 0 |  |  | 150000 | — | 160000 | 640 | 0 |  |  | 150000 | — | 160000 | 7.8 | 0
| 160000 | — | 170000 | 270 | 0 |  |  | 160000 | — | 170000 | 130 | 0 |  |  | 160000 | — | 170000 | 680 | 0 |  |  | 160000 | — | 170000 | 8.3 | 0
| 170000 | — | 180000 | 290 | 0 |  |  | 170000 | — | 180000 | 144 | 0 |  |  | 170000 | — | 180000 | 710 | 0 |  |  | 170000 | — | 180000 | 8.5 | 0
| 180000 | — | 190000 | 320 | 0 |  |  | 180000 | — | 190000 | 150 | 0 |  |  | 180000 | — | 190000 | 735 | 0 |  |  | 180000 | — | 190000 | 9 | 0
| 190000 | — | 200000 | 350 | 0 |  |  | 190000 | — | 200000 | 160 | 0 |  |  | 190000 | — | 200000 | 760 | 0 |  |  | 190000 | — | 200000 | 9.5 | 0
| 收费基准价 |  |  |  | 56.89 |  |  | 收费基准价 |  |  |  | 29.73 |  |  | 收费基准价 |  |  |  | 89.31 |  |  | 收费基准价 |  |  |  | 1.99
防洪评估报告编制费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费 |  | 水土保持编制费（粤水管建【2017】37号） | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元）
| 0 | — | 200 | 10 | 0 |  |  | 0 | 100 | 2% | 2
| 200 | — | 500 | 15 | 0 |  |  | 100 | 500 | 1.6% | 6.4
| 500 | — | 1000 | 20 | 0 |  |  | 500 | 1000 | 1.5% | 7.5
| 1000 | — | 5000 | 25 | 0 |  |  | 1000 | 5000 | 0.42% | 16.8
| 5000 | — | 10000 | 30 | 0 |  |  | 5000 | 10000 | 0.35% | 17.5
| 10000 | — | 20000 | 35 | 0 |  |  | 10000 | 50000 | 0.1% | 9.77
| 20000 | — | 50000 | 40 | 0 |  |  | 50000 | 100000 | 0.09% | 0
| 50000 | — | 100000 | 45 | 0
| 100000 | — | 200000 | 50 | 0
| 200000 | — | 500000 | 55 | 0
| 500000 | 以上 |  |  | 0 |  |  | 合 计 |  |  | 59.97
| 按桥梁工程投资费用作为基数计算 | [6 empty] | 上限300万元
| 收费基准价 |  |  |  | 0
| 复杂系数 |  | 1 |  | 1
| 附加调整系数 |  | 1 |  | 1
收费基准价
Note on P35: 0.8~1.0
Note on E51: 一般0.85、复杂1.0、较复杂1.15
Note on E53: 项目附加系数计算方式=各附加系数之和-附加系数的数量 改、扩建项目附加系数1.1~1.4

## 修编估算旧 (hidden)
序号 | 项目 | 估算金额（万元） |  |  |  | 经济技术指标 |  |  |  | 投资比例（%） | 备注
|  | 建筑工程费 | 安装及设备购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 复核单价
一 | 工程费用 | 15757.67 | 4013.51 |  | 19771.18 | m2 | 30950.3 | 6388.04 |  | 74.75%
1 | 地下室 | 5340 | 852 |  | 6192 | m2 | 12000 | 5160 |  | 23.41%
1.1 | 基坑支护工程 | 1080 |  |  | 1080 | m2 | 8000 | 1350 | 1350 | 4.08% | 含土石方开挖及回填
1.2 | 土建工程（地下室） | 3720 |  |  | 3720 | m2 | 12000 | 3100 |  | 14.06%
1.3 | 装修工程 | 540 |  |  | 540 | m2 | 12000 | 450 | 350 | 2.04%
1.4 | 安装工程
1.4.1 | 电气及照明工程 |  | 264 |  | 264 | m2 | 12000 | 220 | 200 | 1%
1.4.2 | 给排水工程 |  | 126 |  | 126 | m2 | 12000 | 105 | 120 | 0.48%
1.4.3 | 消防工程 |  | 90 |  | 90 | m2 | 12000 | 75 | 150 | 0.34%
1.4.4 | 通风工程 |  | 96 |  | 96 | m2 | 12000 | 80 | 60 | 0.36%
1.4.5 | 建筑弱电管槽工程 |  | 96 |  | 96 | m2 | 12000 | 80 | 70 | 0.36%
1.4.6 | 人防工程安装增加费 |  | 180 |  | 180 | m2 | 6000 | 300 | 786.088 | 0.68% |  | 面积有误，地面4%，单价500
2 | 报告厅 | 1401.53 | 266.16 |  | 1667.69 | m2 | 2571.6 | 6485.03 |  | 6.3%
2.1 | 土建工程 | 797.2 |  |  | 797.2 | m2 | 2571.6 | 3100 | 3000 | 3.01% | 含绿色建筑 | 0.36237
2.2 | 装修工程 | 604.33 |  |  | 604.33 | m2 | 2571.6 | 2350 | 1800 | 2.28% |  | 31652.2
2.3 | 安装工程
2.3.1 | 电气工程 |  | 77.15 |  | 77.15 | m2 | 2571.6 | 300 | 280 | 0.29% |  | 3940 | 1182 | 1818.4615
2.3.2 | 给排水工程 |  | 32.15 |  | 32.15 | m2 | 2571.6 | 125 | 50 | 0.12% |  |  | 0.65
2.3.3 | 消防工程 |  | 38.57 |  | 38.57 | m2 | 2571.6 | 150 | 180 | 0.15%
2.3.4 | 通风空调工程 |  | 97.72 |  | 97.72 | m2 | 2571.6 | 380 | 350 | 0.37% | 采用多联体空调
2.3.5 | 建筑弱电管槽工程 |  | 20.57 |  | 20.57 | m2 | 2571.6 | 80 | 80 | 0.08%
3 | 宿舍 | 2600 | 1175 |  | 3775 | m2 | 10000 | 3775 |  | 14.27%
3.1 | 土建工程 | 1900 |  |  | 1900 | m2 | 10000 | 1900 | 1800 | 7.18% | 含绿色建筑
3.2 | 装修工程 | 700 |  |  | 700 | m2 | 10000 | 700 |  | 2.65%
3.3 | 安装工程
3.3.1 | 电气工程 |  | 250 |  | 250 | m2 | 10000 | 250 | 220 | 0.95%
3.3.2 | 给排水工程 |  | 225 |  | 225 | m2 | 10000 | 225 | 150 | 0.85% | 含热水系统
3.3.3 | 消防工程 |  | 130 |  | 130 | m2 | 10000 | 130 | 110 | 0.49%
3.3.4 | 通风空调工程 |  | 250 |  | 250 | m2 | 10000 | 250 | 200 | 0.95% | 采用多联体空调
3.3.5 | 客梯 |  | 240 |  | 240 | 台 | 8 | 300000 |  | 0.91%
3.3.6 | 建筑弱电管槽工程 |  | 80 |  | 80 | m2 | 10000 | 80 | 60 | 0.3%
4 | 食堂 | 401.85 | 238.83 |  | 640.68 | m2 | 1410 | 4543.83 |  | 2.42%
4.1 | 土建工程 | 267.9 |  |  | 267.9 | m2 | 1410 | 1900 | 1800 | 1.01%
4.2 | 装修工程 | 133.95 |  |  | 133.95 | m2 | 1410 | 950 | 850 | 0.51%
4.3 | 安装工程
4.3.1 | 电气工程 |  | 45.83 |  | 45.83 | m2 | 1410 | 325 | 280 | 0.17%
4.3.2 | 给排水工程 |  | 21.15 |  | 21.15 | m2 | 1410 | 150 | 180 | 0.08%
4.3.3 | 消防工程 |  | 21.15 |  | 21.15 | m2 | 1410 | 150 | 200 | 0.08%
4.3.4 | 通风空调工程 |  | 44.42 |  | 44.42 | m2 | 1410 | 315 |  | 0.17% | 采用多联体空调
4.3.5 | 客梯 |  | 30 |  | 30 | 台 | 1 | 300000 |  | 0.11%
4.3.6 | 货梯 |  | 15 |  | 15 | 台 | 1 | 150000 |  | 0.06%
4.3.7 | 建筑弱电管槽工程 |  | 11.28 |  | 11.28 | m2 | 1410 | 80 | 60 | 0.04%
4.3.8 | 燃气工程 |  | 50 |  | 50 | 项 | 1 | 500000 | 250000 | 0.19%
5 | 新建教学楼 | 677.08 | 259.29 |  | 936.37 | m2 | 2555 | 3664.85 |  | 3.54%
5.1 | 土建工程 | 485.45 |  |  | 485.45 | m2 | 2555 | 1900 | 1800 | 1.84% | 含绿色建筑
5.2 | 装修工程 | 191.63 |  |  | 191.63 | m2 | 2555 | 750 | 750 | 0.72%
5.3 | 安装工程
5.3.1 | 电气工程 |  | 45.99 |  | 45.99 | m2 | 2555 | 180 |  | 0.17%
5.3.2 | 给排水工程 |  | 29.38 |  | 29.38 | m2 | 2555 | 115 | 100 | 0.11%
5.3.3 | 消防工程 |  | 31.94 |  | 31.94 | m2 | 2555 | 125 |  | 0.12%
5.3.4 | 通风空调工程 |  | 71.54 |  | 71.54 | m2 | 2555 | 280 |  | 0.27%
5.3.5 | 建筑弱电管槽工程 |  | 20.44 |  | 20.44 | m2 | 2555 | 80 | 70 | 0.08%
5.3.6 | 客梯 |  | 60 |  | 60 | 台 | 2 | 300000 |  | 0.23%
6 | 图书馆 | 343.4 | 95.45 |  | 438.85 |  | 1010 | 4345.05 |  | 1.66%
6.1 | 土建工程 | 237.35 |  |  | 237.35 | m2 | 1010 | 2350 | 2000 | 0.9% | 含绿色建筑 | 一中
6.2 | 装修工程 | 106.05 |  |  | 106.05 | m2 | 1010 | 1050 | 1050 | 0.4%
6.3 | 安装工程
6.3.1 | 电气工程 |  | 25.25 |  | 25.25 | m2 | 1010 | 250 | 200 | 0.1%
6.3.2 | 给排水工程 |  | 15.15 |  | 15.15 | m2 | 1010 | 150 | 80 | 0.06%
6.3.3 | 消防工程 |  | 15.15 |  | 15.15 | m2 | 1010 | 150 | 130 | 0.06%
6.3.4 | 通风空调工程 |  | 31.82 |  | 31.82 | m2 | 1010 | 315 |  | 0.12%
6.3.5 | 建筑弱电管槽工程 |  | 8.08 |  | 8.08 | m2 | 1010 | 80 | 70 | 0.03%
7 | 架空层及连廊 | 494.82 |  |  | 494.82 | m2 | 2105.6 | 2350 | 1800 | 1.87%
8 | 建筑智能化工程 | 1100.47 |  |  | 1100.47 | ㎡ | 31652.2 | 347.68 | 300 | 4.16%
8.1 | 语音通迅系统 | 63.3 |  |  | 63.3 | ㎡ | 31652.2 | 20 |  | 0.24%
8.2 | 信息网络系统 | 174.09 |  |  | 174.09 | ㎡ | 31652.2 | 55 |  | 0.66%
8.3 | 信息导引及发布系统 | 79.13 |  |  | 79.13 | ㎡ | 31652.2 | 25 |  | 0.3%
8.4 | 安全技术防范系统 | 110.78 |  |  | 110.78 | ㎡ | 31652.2 | 35 |  | 0.42%
8.5 | 智能卡应用系统 | 94.96 |  |  | 94.96 | ㎡ | 31652.2 | 30 |  | 0.36%
8.6 | BA建筑设备管理系统 | 63.3 |  |  | 63.3 | ㎡ | 31652.2 | 20 |  | 0.24%
8.7 | 能量计量及能耗管理系统 | 47.48 |  |  | 47.48 | ㎡ | 31652.2 | 15 |  | 0.18%
8.8 | 公共广播系统 | 79.13 |  |  | 79.13 | ㎡ | 31652.2 | 25 |  | 0.3%
8.9 | 监控系统 | 174.09 |  |  | 174.09 | ㎡ | 31652.2 | 55 |  | 0.66%
8.1 | 火灾自动报警系统（含电气火灾监控系统） | 94.96 |  |  | 94.96 | ㎡ | 31652.2 | 30 |  | 0.36%
8.11 | 机房工程 | 119.25 |  |  | 119.25 | ㎡ | 450 | 2650 |  | 0.45%
9 | 室外及配套工程 | 1832.81 | 1057.93 |  | 2890.74 | ㎡ | 50754 | 570 |  | 10.93%
9.1 | 变配电系统（变压器、高低压设备） |  | 270 |  | 270 | kva | 2250 | 1200 |  | 1.02% | 旧的换 | 变压器容量偏高
9.2 | 柴油发电机 |  | 110 |  | 110 | 台 | 2 | 550000 |  | 0.42%
9.3 | 外电接入费 |  | 112.5 |  | 112.5 | km | 0.75 | 1500000 |  | 0.43%
9.4 | 给排水工程
| 给排水接入费 |  | 55 |  | 55 | 项 | 1 | 550000 |  | 0.21%
| 化粪池 |  | 105 |  | 105 | 项 | 1 | 1050000 | 规范直排污水管，是否要化粪池，可减小规模 | 0.4% |  | 惠州中学做了化粪池被审计 | 隔油池
| 给排水管工程 |  | 150.6 |  | 150.6 | m2 | 50200 | 30 | 面积室外扣除基底 | 0.57% |  | 75000
9.5 | 门工程
| 大门工程 | 85 |  |  | 85 | 项 | 1 | 850000 |  | 0.32%
| 次大门工程 | 50 |  |  | 50 | 项 | 2 | 250000 |  | 0.19%
9.6 | 道路、升旗台及室外道路和广场
| 升旗台 | 35 |  |  | 35 | 个 | 1 | 350000 |  | 0.13%
| 室外道路和广场 | 951.83 |  |  | 951.83 | m2 | 25382 | 375 | 300 | 3.6%
| 道路 | 39.55 |  |  | 39.55 | ㎡ | 700 | 565 |  | 0.15%
9.7 | 景观绿化工程 | 333.07 |  |  | 333.07 | m2 | 24672 | 135 | 100 | 1.26%
9.8 | 室外电气照明工程 |  | 175.7 |  | 175.7 | m2 | 50200 | 35 | 面积室外扣除基底扣除绿化 | 0.66%
9.9 | 标识系统 |  | 79.13 |  | 79.13 | m2 | 31652.2 | 25 |  | 0.3%
9.1 | 场地平整(含士石方及山体边坡支护） | 338.36 |  |  | 338.36 | m2 | 70491 | 48 |  | 1.28% | 石方偏多
10 | 太阳能系统 | 68.78 |  |  | 68.78 | m2 | 19652.2 | 35 |  | 0.26%
11 | 旧建筑拆除费 | 20.57 |  |  | 20.57 | m2 | 4570.34 | 45 |  | 0.08%
12 | 立面改造 | 399.33 |  |  | 399.33
12.1 | 1号教学楼立面改造 | 152.95 |  |  | 152.95 | m2 | 3220 | 475 | 330 | 0.58%
12.2 | 现状办公楼立面改造 | 63.84 |  |  | 63.84 | m2 | 1344 | 475 | 330 | 0.24%
12.3 | 现状教学楼立面改造 | 182.54 |  |  | 182.54 | m2 | 3843 | 475 | 330 | 0.69%
13 | 二星级绿色建筑及海绵城市增加费 | 150.6 |  |  | 150.6 | m2 | 50200 | 30 | 130绿建？ | 0.57%
14 | 围墙 | 181.25 |  |  | 181.25 | m | 1250 | 1450 |  | 0.69%
15 | 直饮水系统 | 85.28 |  |  | 85.28 | m2 | 18950.3 | 45 |  | 0.32%
16 | 护坡 | 25.2 |  |  | 25.2 | m2 | 720 | 350 |  | 0.1% | 草皮护坡
17 | 充电桩 |  | 68.85 |  | 68.85 | 个 | 90 | 7650 |  | 0.26%
18 | 溢洪道排水渠 | 154.7 |  |  | 154.7 | m | 238 | 6500 | 断面 | 0.58% | 长238m，净宽1.5m，净深2.3m 壁厚300箱涵
19 | 环湖栈道 | 180 |  |  | 180 | m2 | 1200 | 1500 |  | 0.68%
20 | 环境整治、清淤、坝体加固等费用 | 300 |  |  | 300 | 项 | 1 | 3000000 |  | 1.13% | 暂定
二 | 工程建设其他费 |  |  | 5567.89 | 5567.89 |  |  |  |  | 21.05%
1 | 土地费 |  |  | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 11.72% |  | 补充用地费计算
2 | 项目建议书编制费 |  |  | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  | 0.06% |  | 15.016
3 | 可研报告编制费 |  |  | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  | 0.12% |  | 30.29
4 | 节能报告编制费 |  |  | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  | 0.05% |  | 按总建面初步估算不需要做节能报告
5 | 环境影响评价费 |  |  | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  | 0.06% |  | 根据业主方反馈调整规划后不需要做环评
6 | 勘察费 |  |  | 134.59 | 134.59 |  |  |  |  | 0.51% | 暂按设计费30%计取 | 134.592
7 | 设计费 |  |  | 448.64 | 448.64 |  |  |  |  | 1.7% | 下浮20% | 448.64
8 | 全过程造价咨询服务费 |  |  | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  | 0.17% |  | 仅含预算，改成造价咨询费
9 | 施工图技术审查费 |  |  | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  | 0.11% |  | 30.3281
10 | 监理费 |  |  | 350.46 | 350.46 |  |  |  |  | 1.32% | 监理费下浮10% | 350.46
11 | 招标代理服务费 |  |  | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  | 0.14%
11.1 | 工程招标代理费 |  |  | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  | 0.11% |  | 28.352
11.2 | 勘察设计费招标代理费 |  |  | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  | 0.02% |  | 4.056
11.3 | 监理招标代理费 |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 0.01% |  | 2.8
11.4 | 检验监测费招标代理费 |  |  | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  | 0.01% |  | 该项服务招标可由中标单位出
12 | 场地准备费及临时设施费 |  |  | 98.86 | 98.86 |  |  |  |  | 0.37% |  | 98.8559 | 建安费*0.5%
13 | 检验监测费 |  |  | 158.17 | 158.17 |  |  |  |  | 0.6% |  | 158.1694 | 下浮20%应备注
14 | 工程保险费 |  |  | 59.31 | 59.31 |  |  |  |  | 0.22% |  | 59.3135
15 | 城市基础设施配套费 |  |  | 790.85 | 790.85 |  |  |  |  | 2.99% |  | 该费用按建安费*4%太高，应按照住建标准39.2/㎡重新核算
16 | 绿色建筑星级认证及验收费 |  |  | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  | 0.16% |  | 补充计算明细
17 | 高可靠供电费 |  |  | 38 | 38 | KVA | 2250 | 168 |  | 0.14% |  | 核实变压器容量
18 | 地质灾害危险性评价费 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.08% |  | 城区项目一般不用，请核实
19 | 社会稳定风险分析编制 |  |  | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  | 0.08% |  | 应为风险分析和评估
20 | 水土保持费
20.1 | 水土保持方案编制费 |  |  | 32.3 | 32.3 |  |  |  |  | 0.12% |  | 56.89 | 补充下浮率
20.2 | 水土保持监测费 |  |  | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  | 0.15% |  | 89.31
20.3 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  |  | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  | 0.05% |  | 29.73
20.4 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  | 0.01% |  | 1.99
21 | BIM技术服务费 |  |  | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  | 0.11% |  | 是否需要应用BIM技术？
三 | 预备费 |  |  | 1111.95 | 1111.95 |  |  |  |  | 4.2%
1 | 基本预备费 |  |  | 1111.95 | 1111.95 |  |  |  |  | 4.2% |  | 1111.9535
2 | 涨价预备费 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| 项目总投资 |  |  |  | 26450.75 |  |  |  |  | 100%

## 修编估算-建议书 (hidden)
序号 | 项目 |  | 估算金额（万元） |  |  |  | 经济技术指标 |  |  |  | 投资比例（%） | 备注
|  |  | 建筑工程费 | 安装及设备购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价（元）
一 | 工程费用 |  | 14437.55 | 4394.96 |  | 18832.51 | m2 | 34252.05 | 5498 |  | 75.94%
1 | 地下室 | 地下室 | 3725 | 846 |  | 4571 | m2 | 12000 | 3809 |  | 18.43%
1.1 | 基坑支护工程 | 基坑支护工程 | 877.5 |  |  | 877.5 | m2 | 6500 | 1350 |  | 3.54% | 含土石方开挖及回填
1.2 | 土建工程（地下室） | 土建工程（地下室） | 2015 |  |  | 2015 | m2 | 6500 | 3100 |  | 8.13%
1.3 | 土建工程（架空层） |  | 412.5 |  |  | 412.5 | m2 | 5500 | 750 |  | 1.66% | 利用标高差加盖
1.4 | 装修工程 | 装修工程 | 420 |  |  | 420 | m2 | 12000 | 350 | 350 | 1.69%
1.5 | 安装工程 | 安装工程
1.5.1 | 电气及照明工程 | 电气及照明工程 |  | 264 |  | 264 | m2 | 12000 | 220 | 200 | 1.06%
1.5.2 | 给排水工程 | 给排水工程 |  | 126 |  | 126 | m2 | 12000 | 105 | 105 | 0.51%
1.5.3 | 消防工程 | 消防工程 |  | 120 |  | 120 | m2 | 12000 | 100 | 100 | 0.48%
1.5.4 | 通风工程 | 通风工程 |  | 72 |  | 72 | m2 | 12000 | 60 | 60 | 0.29%
1.5.5 | 建筑弱电管槽工程 | 建筑弱电管槽工程 |  | 84 |  | 84 | m2 | 12000 | 70 | 70 | 0.34%
1.5.6 | 人防工程安装增加费 | 人防工程安装增加费 |  | 180 |  | 180 | m2 | 6000 | 300 |  | 0.73%
2 | 报告厅 | 报告厅 | 1712.88 | 325.29 |  | 2038.17 | m2 | 3142.9 | 6485 |  | 8.22%
2.1 | 土建工程 | 土建工程 | 974.3 |  |  | 974.3 | m2 | 3142.9 | 3100 |  | 3.93% | 含绿色建筑
2.2 | 装修工程 | 装修工程 | 738.58 |  |  | 738.58 | m2 | 3142.9 | 2350 | 1946 | 2.98%
2.3 | 安装工程 | 安装工程
2.3.1 | 电气工程 | 电气工程 |  | 94.29 |  | 94.29 | m2 | 3142.9 | 300 | 280 | 0.38%
2.3.2 | 给排水工程 | 给排水工程 |  | 39.29 |  | 39.29 | m2 | 3142.9 | 125 | 50 | 0.16%
2.3.3 | 消防工程 | 消防工程 |  | 47.14 |  | 47.14 | m2 | 3142.9 | 150 | 180 | 0.19%
2.3.4 | 通风空调工程 | 通风空调工程 |  | 119.43 |  | 119.43 | m2 | 3142.9 | 380 | 350 | 0.48% | 采用多联体空调
2.3.5 | 建筑弱电管槽工程 | 建筑弱电管槽工程 |  | 25.14 |  | 25.14 | m2 | 3142.9 | 80 | 80 | 0.1%
3 | 宿舍 | 宿舍 | 2925 | 1291.88 |  | 4216.88 | m2 | 11250 | 3748 |  | 17%
3.1 | 土建工程 | 土建工程 | 2137.5 |  |  | 2137.5 | m2 | 11250 | 1900 | 1800 | 8.62% | 含绿色建筑
3.2 | 装修工程 | 装修工程 | 787.5 |  |  | 787.5 | m2 | 11250 | 700 |  | 3.18%
3.3 | 安装工程 | 安装工程
3.3.1 | 电气工程 | 电气工程 |  | 281.25 |  | 281.25 | m2 | 11250 | 250 | 220 | 1.13%
3.3.2 | 给排水工程 | 给排水工程 |  | 253.125 |  | 253.125 | m2 | 11250 | 225 | 150 | 1.02% | 含热水系统
3.3.3 | 消防工程 | 消防工程 |  | 146.25 |  | 146.25 | m2 | 11250 | 130 | 110 | 0.59%
3.3.4 | 通风空调工程 | 通风空调工程 |  | 281.25 |  | 281.25 | m2 | 11250 | 250 | 200 | 1.13% | 采用多联体空调
3.3.5 | 客梯 | 客梯 |  | 240 |  | 240 | 台 | 8 | 300000 |  | 0.97% | 含一号楼增加2台
3.3.6 | 建筑弱电管槽工程 | 建筑弱电管槽工程 |  | 90 |  | 90 | m2 | 11250 | 80 | 60 | 0.36%
4 | 食堂 | 食堂 | 446.85 | 243.83 |  | 690.68 | m2 | 1410 | 4898 |  | 2.79%
4.1 | 土建工程 | 土建工程 | 267.9 |  |  | 267.9 | m2 | 1410 | 1900 | 1800 | 1.08%
4.2 | 装修工程 | 装修工程 | 133.95 |  |  | 133.95 | m2 | 1410 | 950 | 850 | 0.54%
4.3 | 安装工程 | 安装工程
4.3.1 | 电气工程 | 电气工程 |  | 45.83 |  | 45.83 | m2 | 1410 | 325 | 280 | 0.18%
4.3.2 | 给排水工程 | 给排水工程 |  | 21.15 |  | 21.15 | m2 | 1410 | 150 | 180 | 0.09%
4.3.3 | 消防工程 | 消防工程 |  | 21.15 |  | 21.15 | m2 | 1410 | 150 | 200 | 0.09%
4.3.4 | 通风空调工程 | 通风空调工程 |  | 44.42 |  | 44.42 | m2 | 1410 | 315 |  | 0.18% | 采用多联体空调
4.3.5 | 客梯 | 客梯 |  | 30 |  | 30 | 台 | 1 | 300000 |  | 0.12%
4.3.6 | 餐梯 | 货梯 |  | 20 |  | 20 | 台 | 1 | 200000 |  | 0.08%
4.3.7 | 建筑弱电管槽工程 | 建筑弱电管槽工程 |  | 11.28 |  | 11.28 | m2 | 1410 | 80 | 60 | 0.05%
4.3.8 | 燃气工程 | 燃气工程 |  | 50 |  | 50 | 项 | 1 | 500000 | 250000 | 0.2%
4.3.9 | 隔油池 |  | 45 |  |  | 45 | 项 | 1 | 450000 |  | 0.18%
5 | 新建教学楼 | 新建教学楼 | 809.58 | 328.29 |  | 1137.87 | m2 | 3055 | 3725 |  | 4.59%
5.1 | 土建工程 | 土建工程 | 580.45 |  |  | 580.45 | m2 | 3055 | 1900 | 1800 | 2.34% | 含绿色建筑
5.2 | 装修工程 | 装修工程 | 229.13 |  |  | 229.13 | m2 | 3055 | 750 | 750 | 0.92%
5.3 | 安装工程 | 安装工程
5.3.1 | 电气工程 | 电气工程 |  | 54.99 |  | 54.99 | m2 | 3055 | 180 |  | 0.22%
5.3.2 | 给排水工程 | 给排水工程 |  | 35.13 |  | 35.13 | m2 | 3055 | 115 | 100 | 0.14%
5.3.3 | 消防工程 | 消防工程 |  | 38.19 |  | 38.19 | m2 | 3055 | 125 |  | 0.15%
5.3.4 | 通风空调工程 | 通风空调工程 |  | 85.54 |  | 85.54 | m2 | 3055 | 280 |  | 0.34%
5.3.5 | 建筑弱电管槽工程 | 建筑弱电管槽工程 |  | 24.44 |  | 24.44 | m2 | 3055 | 80 | 70 | 0.1%
5.3.6 | 客梯 | 客梯 |  | 90 |  | 90 | 台 | 3 | 300000 |  | 0.36%
6 | 图书馆 | 图书馆 | 343.4 | 95.45 |  | 438.85 |  | 1010 | 4345 |  | 1.77%
6.1 | 土建工程 | 土建工程 | 237.35 |  |  | 237.35 | m2 | 1010 | 2350 | 2000 | 0.96% | 含绿色建筑
6.2 | 装修工程 | 装修工程 | 106.05 |  |  | 106.05 | m2 | 1010 | 1050 | 1050 | 0.43%
6.3 | 安装工程 | 安装工程
6.3.1 | 电气工程 | 电气工程 |  | 25.25 |  | 25.25 | m2 | 1010 | 250 | 200 | 0.1%
6.3.2 | 给排水工程 | 给排水工程 |  | 15.15 |  | 15.15 | m2 | 1010 | 150 | 80 | 0.06%
6.3.3 | 消防工程 | 消防工程 |  | 15.15 |  | 15.15 | m2 | 1010 | 150 | 130 | 0.06%
6.3.4 | 通风空调工程 | 通风空调工程 |  | 31.82 |  | 31.82 | m2 | 1010 | 315 |  | 0.13%
6.3.5 | 建筑弱电管槽工程 | 建筑弱电管槽工程 |  | 8.08 |  | 8.08 | m2 | 1010 | 80 | 70 | 0.03%
7 | 架空层及连廊 | 架空层及连廊 | 560 |  |  | 560 | m2 | 2384.15 | 2350 | 1800 | 2.26%
8 | 室外及配套工程 | 室外及配套工程 | 2185.79 | 1193.07 |  | 3378.86 | ㎡ | 60683 | 557 |  | 13.62%
8.1 | 变配电系统（变压器、高低压设备） | 变配电系统（变压器、高低压设备） |  | 330 |  | 330 | kva | 2750 | 1200 |  | 1.33%
8.2 | 柴油发电机 | 柴油发电机 |  | 110 |  | 110 | 台 | 2 | 550000 |  | 0.44%
8.3 | 外电接入费 | 外电接入费 |  | 113 |  | 113 | km | 0.75 | 1500000 |  | 0.46%
8.4 | 给排水工程 | 给排水工程
| 给排水接入费 | 给排水接入费 |  | 55 |  | 55 | 项 | 1 | 550000 |  | 0.22%
| 化粪池 | 化粪池 |  | 105 |  | 105 | 项 | 1 | 1050000 | 规范直排污水管，是否要化粪池，可减小规模 | 0.42%
| 给排水管工程 | 给排水管工程 |  | 182.05 |  | 182.05 | m2 | 60683 | 30 | 面积室外扣除基底 | 0.73%
8.5 | 门工程 | 门工程
| 大门工程 | 大门工程 | 85 |  |  | 85 | 项 | 1 | 850000 |  | 0.34%
| 次大门工程 | 次大门工程 | 50 |  |  | 50 | 项 | 2 | 250000 |  | 0.2%
8.6 | 道路、升旗台及室外道路和广场 | 道路、升旗台及室外道路和广场
| 升旗台 | 升旗台 | 35 |  |  | 35 | 个 | 1 | 350000 |  | 0.14%
| 室外道路和广场 | 室外道路和广场 | 1279.16 |  |  | 1279.16 | m2 | 34111 | 375 | 300 | 5.16%
| 道路 | 道路 | 39.55 |  |  | 39.55 | ㎡ | 700 | 565 |  | 0.16%
8.7 | 景观绿化工程 | 景观绿化工程 | 358.72 |  |  | 358.72 | m2 | 26572 | 135 | 100 | 1.45%
8.8 | 室外电气照明工程 | 室外电气照明工程 |  | 212.39 |  | 212.39 | m2 | 60683 | 35 | 面积室外扣除基底扣除绿化 | 0.86%
8.9 | 标识系统 | 标识系统 |  | 85.63 |  | 85.63 | m2 | 34252.1 | 25 |  | 0.35%
8.10 | 场地平整(含士石方及山体边坡支护） | 场地平整(含士石方及山体边坡支护） | 338.36 |  |  | 338.36 | m2 | 70491 | 48 |  | 1.36% | 石方偏多，运距9km
9 | 太阳能系统 | 太阳能系统 | 25.76 |  |  | 25.76 | m2 | 7361.09 | 35 |  | 0.1%
10 | 旧建筑拆除费 | 旧建筑拆除费 | 20.57 |  |  | 20.57 | m2 | 4570.34 | 45 |  | 0.08%
11 | 立面改造 | 立面改造
11.1 | 1号教学楼立面改造 | 1号教学楼立面改造 | 152.95 |  |  | 152.95 | m2 | 3220 | 475 | 330 | 0.62%
11.2 | 现状办公楼立面改造 | 现状办公楼立面改造 | 63.84 |  |  | 63.84 | m2 | 1344 | 475 | 330 | 0.26%
11.3 | 现状教学楼立面改造 | 现状教学楼立面改造 | 182.54 |  |  | 182.54 | m2 | 3843 | 475 | 330 | 0.74%
12 | 二星级绿色建筑及海绵城市增加费 | 二星级绿色建筑及海绵城市增加费 | 204.51 |  |  | 204.51 | m2 | 45446 | 45 | 130绿建？ | 0.82%
13 | 围墙 | 围墙 | 181.25 |  |  | 181.25 | m | 1250 | 1450 |  | 0.73%
14 | 直饮水系统 | 直饮水系统 | 154.13 |  |  | 154.13 | m2 | 34252.1 | 45 |  | 0.62%
15 | 护坡 | 护坡 | 61.2 |  |  | 61.2 | m2 | 720 | 850 |  | 0.25% | 砼护坡
16 | 充电桩 | 充电桩 |  | 71.15 |  | 71.15 | 个 | 93 | 7650 |  | 0.29%
17 | 溢洪道排水渠 | 溢洪道排水渠 | 202.3 |  |  | 202.3 | m | 238 | 8500 | 断面 | 0.82% | 长238m，净宽1.5m，净深2.3m 壁厚300箱涵
18 | 环湖栈道 | 环湖栈道 | 180 |  |  | 180 | m2 | 1200 | 1500 |  | 0.73%
19 | 环境整治、清淤、坝体加固等费用 | 环境整治、清淤、坝体加固等费用 | 300 |  |  | 300 | 项 | 1 | 3000000 |  | 1.21% | 暂定
二 | 工程建设其他费 | 工程建设其他费 |  |  | 4933.42 | 4933.42 |  |  |  |  | 19.89%
1 | 土地费 | 土地费 |  |  | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 12.5%
2 | 项目建议书编制费 | 项目建议书编制费 |  |  | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  | 0.07%
3 | 可研报告编制费 | 可研报告编制费 |  |  | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  | 0.13%
4 | 节能报告编制费 | 节能报告编制费 |  |  | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  | 0.05%
5 | 环境影响评价费 | 环境影响评价费 |  |  | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  | 0.07%
6 | 勘察费 | 勘察费 |  |  | 128.69 | 128.69 |  |  |  |  | 0.52% | 暂按设计费30%计取
7 | 设计费 | 设计费 |  |  | 428.97 | 428.97 |  |  |  |  | 1.73% | 已下浮20%
8 | 全过程造价咨询服务费 | 全过程造价咨询服务费 |  |  | 118.74 | 118.74 |  |  |  |  | 0.48% | 已下浮20%
9 | 施工图技术审查费 | 施工图技术审查费 |  |  | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  | 0.11%
10 | 监理费 | 监理费 |  |  | 335.69 | 335.69 |  |  |  |  | 1.35% | 监理费已下浮10%
11 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费 |  |  | 37.49 | 37.49 |  |  |  |  | 0.15%
11.1 | 工程招标代理费 | 工程招标代理费 |  |  | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  | 0.11%
11.2 | 勘察设计费招标代理费 | 勘察设计费招标代理费 |  |  | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  | 0.02%
11.3 | 监理招标代理费 | 监理招标代理费 |  |  | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  | 0.01%
11.4 | 检验监测费招标代理费 | 检验监测费招标代理费 |  |  | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  | 0.01%
11.5 | 全过程造价咨询招标代理费 |  |  |  | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  | 0.01%
12 | 场地准备费及临时设施费 | 场地准备费及临时设施费 |  |  | 94.16 | 94.16 |  |  |  |  | 0.38%
13 | 检验监测费 | 检验监测费 |  |  | 150.66 | 150.66 |  |  |  |  | 0.61%
14 | 工程保险费 | 工程保险费 |  |  | 56.5 | 56.5 |  |  |  |  | 0.23%
15 | 城市基础设施配套费 | 城市基础设施配套费 |  |  | 134.27 | 134.27 |  |  |  |  | 0.54%
16 | 绿色建筑星级认证及验收费 | 绿色建筑星级认证及验收费 |  |  | 41.71 | 41.71 |  |  |  |  | 0.17%
17 | 高可靠供电费 | 高可靠供电费 |  |  | 46 | 46 | KVA | 2750 | 168 |  | 0.19%
18 | 地质灾害危险性评价费 | 地质灾害危险性评价费 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.08%
19 | 社会稳定风险分析编制 | 社会稳定风险分析编制 |  |  | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  | 0.09%
20 | 水土保持费 | 水土保持费
20.1 | 水土保持方案编制费 | 水土保持方案编制费 |  |  | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  | 0.13%
20.2 | 水土保持监测费 | 水土保持监测费 |  |  | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  | 0.15%
20.3 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  |  | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  | 0.05%
20.4 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  | 0.01%
21 | BIM技术服务费 | BIM技术服务费 |  |  | 28.25 | 28.25 |  |  |  |  | 0.11%
三 | 预备费 | 预备费 |  |  | 1033.3 | 1033.3 |  |  |  |  | 4.17%
1 | 基本预备费 |  |  |  | 1033.3 | 1033.3 |  |  |  |  | 4.17% | (建安工程+工程建设其他费-土地费）*5%
2 | 涨价预备费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| 项目总投资 |  |  |  |  | 24799.23 |  |  |  |  | 100%
129.48
431.61
[6 empty] | #REF! |  |  |  |  | 14557.84
4400.44
337.67
19857.04
4942.19
[12 empty] | 序号 | 项目 | 合计 | 2023年 | 2024年 | 2025年
[12 empty] | 1 | 总投资 | 24994.04 | 10000 | 7500 | 7494.04
[12 empty] | 1.1 | 建设投资 | 24994.04 | 10000 | 7500 | 7494.04
[12 empty] | 1.2 | 建设期利息 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1.3 | 流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 2 | 资金筹措 | 24940.9 | 6000 | 9470 | 9470.9
[12 empty] | 2.1 | 惠州市财政资金 | 9976.36 | 2400 | 3788 | 3788.36
|  |  |  | 序号 | 项目 | 面积（m²） | 负荷密度（w/㎡） | 年使用小时数（h） | 利用系数 |  | 年耗电量（万kW·h） | 2.2 | 大亚湾财政资金 | 7482.27 | 1800 | 2841 | 2841.27
|  |  |  | 1 | 普通教室 | 1415 | 80 | 2000 | 0.7 |  | 15.85 | 2.3 | 仲恺财政资金 | 7482.27 | 1800 | 2841 | 2841.27
|  |  |  | 2 | 学术交流用房 | 3142.9 | 100 | 2000 | 0.6 |  | 37.71
|  |  |  | 3 | 实训教室 | 500 | 80 | 2000 | 0.6 |  | 4.8 | #REF!
|  |  |  | 4 | 公用服务用房 | 1140 | 80 | 2000 | 0.7 |  | 12.77
|  |  |  | 5 | 图书馆用房 | 1010 | 100 | 2000 | 0.7 |  | 14.14
|  |  |  | 6 | 宿舍用房 | 11250 | 70 | 2000 | 0.6 |  | 94.5
|  |  |  | 7 | 食堂用房 | 1410 | 100 | 2000 | 0.65 |  | 18.33
|  |  |  | 8 | 架空层及连廊 | 2384.15 | 50 | 2000 | 0.6 |  | 14.3
|  |  |  | 9 | 地下车库 | 12000 | 25 | 2500 | 0.75 |  | 56.25
|  |  |  | 10 | 绿化道路 | 60683.32 | 15 | 2190 | 0.6 |  | 119.61
|  |  |  | 11 | 充电桩（慢充） | 65（个） | 7000 | 2500 | 0.5 |  | 56.88
|  |  |  | 12 | 充电桩（快充） | 28（个） | 30000 | 2500 | 0.5 |  | 105
[5 empty] | 小计 | [5 empty] | 550.14
#REF!
[5 empty] | 2 | 资金筹措 | 54948.44 | 9000 | 10000 |  | 15000 | 14000 | 6948.44
[5 empty] | 2.1 | 惠州市财政资金 | 21979.376 | 3600 | 4000 |  | 6000 | 5600 | 2779.38
[5 empty] | 2.2 | 大亚湾财政资金 | 16484.532 | 2700 | 3000 |  | 4500 | 4200 | 2084.53
[5 empty] | 2.3 | 仲恺财政资金 | 16484.532 | 2700 | 3000 |  | 4500 | 4200 | 2084.53
|  |  | 市党校 | 省党校 | 备注
一 | 工程费用
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | 省党校绿建另算，费用200，市党校则折算在土建工程
#REF! | #REF! |  | #REF! | 2000
#REF! | #REF! |  | #REF! | 3300
#REF! | #REF! |  | #REF! | 500
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 300
#REF! | #REF! |  | #REF! | 100
#REF! | #REF! |  | #REF! | 150
#REF! | #REF! |  | #REF! | 100
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
5 | 新建教学楼 |  |  |  | 省党校绿建另算，费用200，市党校则折算在土建工程
5.1 | 土建工程 |  | 1900 | 1800
| 外立面装修 |  |  | 1000 | 市党校常规装修，包含在一般装修内
5.2 | 装修工程 |  | 750 | 900
5.3 | 安装工程
5.3.1 | 电气工程 |  | 180 | 300
5.3.2 | 给排水工程 |  | 115 | 120
5.3.3 | 消防工程 |  | 125 | 150
5.3.4 | 通风空调工程 |  | 280 | 500
5.3.6 | 客梯 |  | 300000 | 300000
2 | 报告厅 |  |  |  | 省党校绿建另算，费用200，市党校则折算在土建工程
2.1 | 土建工程 |  | 3100 | 3800
2.2 | 装修工程 |  | 2350 | 3000 | 室内
| 立面装修 |  |  | 1000 | 市党校常规装修，包含在一般装修内
2.3 | 安装工程 |  | 0
2.3.1 | 电气工程 |  | 300 | 300
2.3.2 | 给排水工程 |  | 125 | 100
2.3.3 | 消防工程 |  | 150 | 200
2.3.4 | 通风空调工程 |  | 380 | 500
#REF! | #REF! |  | #REF! | 垂直300000，扶梯600000
3 | 宿舍 |  |  |  | 省党校绿建另算，费用200，市党校则折算在土建工程
3.1 | 土建工程 |  | 1900 | 1800
| 外立面装修 |  |  | 1000 | 市党校常规装修，包含在一般装修内
3.2 | 装修工程
| #REF! |  | 700 | 1000
| #REF! |  | #REF! | 1200
3.3 | 安装工程
3.3.1 | 电气工程
| #REF! |  | 250 | 300
| #REF! |  | #REF! | 300
3.3.2 | 给排水工程
| #REF! |  | 225 | 150
| #REF! |  | #REF! | 150
3.3.3 | 消防工程
| #REF! |  | 130 | 150
| #REF! |  | #REF! | 150
3.3.4 | 通风空调工程
| #REF! |  | 250 | 300
| #REF! |  | #REF! | 500
3.3.5 | 客梯 |  | 300000
#REF! | #REF! |  | #REF! | 200
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 厨房设备省党校无
6 | 图书馆 |  |  |  | 省党校绿建另算，费用200，市党校则折算在土建工程
6.1 | 土建工程 |  | 2350 | 2200
| 外立面装修 |  |  | 1000 | 市党校常规装修，包含在一般装修内
6.2 | 装修工程
#REF! | #REF! |  | #REF! | 1000
#REF! | #REF! |  | 1050 | 1500
6.3 | 安装工程
6.3.1 | 电气工程
| #REF! |  | #REF! | 300
| #REF! |  | 250 | 300
6.3.2 | 给排水工程
| #REF! |  | #REF! | 150
| #REF! |  | 150 | 100
6.3.3 | 消防工程
| #REF! |  | #REF! | 150
| #REF! |  | 150 | 200
6.3.4 | 通风空调工程
| #REF! |  | #REF! | 300
| #REF! |  | 315 | 500
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 80
#REF! | #REF! |  | #REF! | 15
#REF! | #REF! |  | #REF! | 60
#REF! | #REF! |  | #REF! | 30
#REF! | #REF! |  | #REF! | 30
#REF! | #REF! |  | #REF! | 30
#REF! | #REF! |  | #REF! | 15
#REF! | #REF! |  | #REF! | 15
#REF! | #REF! |  | #REF! | 20
#REF! | #REF! |  | #REF! | 60
#REF! | #REF! |  | #REF! | 30
#REF! | #REF! |  | #REF! | 2000
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 省党校无
7 | 架空层及连廊 |  | 2350 |  | 省党校无
#REF! | #REF! |  | 27 | 200 |  |  |  |  | 27.2285
8 | 室外及配套工程
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 省党校无
#REF! | #REF! |  | #REF! | 1200
#REF! | 变配电系统（变压器、高低压设备） |  | 1200 | 1300
#REF! | 柴油发电机 |  | 550000 | 500000
8.1 | 外电接入费 |  | 1500000 |  | 省党校无
8.2 | 给排水接入费 |  | 550000 |  | 该项费用暂估
8.3 | 化粪池 |  | 1050000 |  | 省党校非化粪池
0 | 大门工程 |  | 850000 |  | 含门卫，但不具对比性，设计方案不同
0 | 升旗台 |  | 350000 | 250000
0 | 景观绿化工程 |  | 135 | 300
0 | 室外道路和广场 |  | 375 | 500
8.7 | 给排水管工程 |  | 30 | 120
#REF! | 室外电气照明工程 |  | 35 | 50
#REF! | #REF! |  | #REF! | 50
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 不能对比
#REF! | #REF! |  | #REF!
8.8 | 标识系统 |  | 25 | 20
#REF! | 场地平整(含士石方及山体边坡支护） |  | 48 | 63
#REF! | #REF! |  | #REF! | 450
#REF! | #REF! |  | #REF! | 100
#REF! | #REF! |  |  |  | 省党校无，不能对比
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | 省党校无，不能对比
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 150
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 省党校无，不能对比
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 1000 | 不能对比，地方不一样，方案不一致
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | 省党校绿建另算，费用200，市党校则折算在土建工程
#REF! | #REF! |  | #REF! | 2200
| 外立面装修 |  |  | 1000 | 市党校常规装修，包含在一般装修内
#REF! | #REF! |  | #REF! | 1000
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 300
#REF! | #REF! |  | #REF! | 150
#REF! | #REF! |  | #REF! | 150
#REF! | #REF! |  | #REF! | 500
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | 省党校绿建另算，费用200，市党校则折算在土建工程
#REF! | #REF! |  | #REF! | 3000
| 外立面装修 |  |  | 1000 | 市党校常规装修，包含在一般装修内
#REF! | #REF! |  | #REF! | 1800
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 350
#REF! | #REF! |  | #REF! | 120
#REF! | #REF! |  | #REF! | 150
#REF! | #REF! |  | #REF! | 500
#REF! | #REF! |  | #REF! | 3500
#REF! | #REF! |  | #REF! | 3000000
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 80
#REF! | #REF! |  | #REF! | 15
#REF! | #REF! |  | #REF! | 60
#REF! | #REF! |  | #REF! | 30
#REF! | #REF! |  | #REF! | 30
#REF! | #REF! |  | #REF! | 30
#REF! | #REF! |  | #REF! | 15
#REF! | #REF! |  | #REF! | 15
#REF! | #REF! |  | #REF! | 300000
#REF! | #REF! |  | #REF! | 20
#REF! | #REF! |  | #REF! | 60
#REF! | #REF! |  | #REF! | 30
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 省党校无
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 省党校无
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 党校无
#REF! | #REF! |  | #REF! | 1300
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 省党校无
#REF! | 次大门工程 |  | 250000 |  | 含门卫，但不具对比性，设计方案不同
#REF! | #REF! |  | #REF! | 300
#REF! | #REF! |  | #REF! | 500
#REF! | #REF! |  | #REF! | 120
#REF! | #REF! |  | #REF! | 50
#REF! | #REF! |  | #REF! | 50
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 不能对比
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | 不能对比
#REF! | #REF! |  | #REF! | 20
#REF! | #REF! |  | #REF! | 63
#REF! | #REF! |  | #REF! | 450
#REF! | #REF! |  | #REF! | 100
14 | 直饮水系统 |  | 45 | 50
序号 | 名称 |  | 省党校 |  | 市党校 |  | 备注
1 | 培训规模 |  | 3000人 |  | 800人
2 | 用地面积 |  | 173222㎡ |  | 70491㎡
3 | 建筑面积 |  | 250787㎡ |  | 55089.3㎡
3.1 | 计容建筑面积 |  | 200787㎡ |  | 39889.3㎡
3.2 | 不计容建筑面积 |  | 50000㎡ |  | 15200㎡
4 | 基坑面积 |  | 9000㎡ |  | 10000㎡
5 | 总投资 |  | 298930万元 |  | 54948.44万元
6 | 建成后人均建筑面积 |  | 96㎡/人 |  | 68.86㎡/人
7 | 地下建筑建筑单价 |  | 4450元/㎡ |  | 4420元/㎡ |  | 省党校基坑面积比例小，同时省党校该部分为计算人防增加费，因此总费用地下室市党校比省党校高，但同等情况下，市党校偏低
8 | 报告厅建筑单价 |  | 9200元/㎡ |  | 7888元/㎡
9 | 图书馆建筑单价 |  | 5700元/㎡ |  | 4115元/㎡
10 | 教学楼建筑单价 |  | 4970元/㎡ |  | 4282元/㎡
11 | 文体教学楼 |  | 8101元/㎡ |  | 6830元/㎡
12 | 食堂 |  | 5400元/㎡ |  | 4480元/㎡ |  | 均未包含燃气设备
13 | 架空层及连廊 | [5 empty] | 省党校只有架空层，不具备对比性
14 | 宿舍 |  | 4650元/㎡ |  | 4113元/㎡
15 | 信息化工程 |  | 372元/㎡ |  | 426元/㎡
16 | 建安工程综合单价 |  | 6688元/㎡ |  | 6684元/㎡ |  | 本项目不包括非常规设施（山体防洪、登山道、环湖设施、直饮水系统、树木保护、场平土石方、雕塑、多媒体设备、厨房设备等），单价接近原因是惠州本地基础信息化工程不如广州，因此信息化费用高。另外本项目含架空层，省党校无
17 | 建安工程综合单价（含装配式建筑） |  | 6317元/㎡ |  | 6070元/㎡ |  | 本项目不包括非常规设施（山体防洪、登山道、环湖设施、直饮水系统、树木保护、场平土石方、雕塑、信息化工程、多媒体设备、厨房设备等），单价接近原因是惠州本地基础信息化工程不如广州，因此信息化费用高。另外本项目含架空层，省党校无
18 | 建安工程综合单价（不含装配式建筑） |  | 6017元/㎡ |  | 5770元/㎡ |  | 本项目不包括非常规设施（山体防洪、登山道、环湖设施、直饮水系统、树木保护、场平土石方、雕塑、信息化工程、多媒体设备、厨房设备等），单价接近原因是惠州本地基础信息化工程不如广州，因此信息化费用高。另外本项目含架空层，省党校无

## 其他费复核-建议书 (hidden)
| 工程费用 |  | 18832.51 |  | 18832.51
| 总投资 |  | 24799.23 |  | 24799.23
建设单位管理费 | 工程投资额（万元） |  |  | 收费标准 | 收费 |  | 预算编制或审核 （清单计价） | 工程投资额 |  | 收费标准 | 预算费用（元） | 概算编制或审核 | 工程投资额 |  | 收费标准 | 概算费用（元） | 结算审核 | 工程投资额 |  | 收费标准 | 结算费用（元）
| 0 | — | 1000 | 2% | 20 |  |  | 0 | 100 | 0.48% | 0.48 |  | 0 | 100 | 0.2% | 0.2 |  | 0 | 100 | 0.28% | 0.28
| 1000 | — | 5000 | 1.5% | 60 |  |  | 100 | 500 | 0.41% | 1.64 |  | 100 | 500 | 0.18% | 0.72 |  | 100 | 500 | 0.25% | 1
| 5000 | — | 10000 | 1.2% | 60 |  |  | 500 | 1000 | 0.38% | 1.9 |  | 500 | 1000 | 0.16% | 0.8 |  | 500 | 1000 | 0.22% | 1.1
| 10000 | — | 50000 | 1% | 147.99 |  |  | 1000 | 5000 | 0.34% | 13.6 |  | 1000 | 5000 | 0.13% | 5.2 |  | 1000 | 5000 | 0.16% | 6.4
| 50000 | — | 100000 | 0.8% | 0 |  |  | 5000 | 10000 | 0.29% | 14.5 |  | 5000 | 10000 | 0.12% | 6 |  | 5000 | 10000 | 0.13% | 6.5
| 100000 | — | — | 0.4% | 0 |  |  | 10000 | 10000以上 | 0.26% | 22.96 |  | 10000 | 10000以上 | 0.11% | 9.72 |  | 10000 | 10000以上 | 0.1% | 8.83
| 合 计 |  |  |  | 287.99 |  |  | 合 计 |  |  | 55.08 |  | 合 计 |  |  | 22.64 |  | 合 计 |  |  | 24.11
| 80% |  |  |  | 230.39
施工监理费 | 计费额（元） |  |  | 收费基价 | 监理费 |  | 环评费 （报告书） |  |  |  |  | 环评费 （报告表） |  |  |  |  | 环评费 报告书评估 |  |  |  |  | 环评费 报告表评估
| 0 | — | 500 | 16.5 | 0 |  |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 环评费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 环评费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 环评费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 环评费
| 500 | — | 1000 | 30.1 | 0 |  |  | 0 | 3000 | 6 | 0 |  | 0 | 3000 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 1 | 0
| 1000 | — | 3000 | 78.1 | 0 |  |  | 3000 | 20000 | 15 | 0 |  | 3000 | 20000 | 4 | 0 |  | 3000 | 20000 | 3 | 0 |  | 3000 | 20000 | 2 | 0
| 3000 | — | 5000 | 120.8 | 0 |  |  | 20000 | 100000 | 35 | 16.2 |  | 20000 | 100000 | 7 | 4.18 |  | 20000 | 100000 | 7 | 3.24 |  | 20000 | 100000 | 2 | 2
| 5000 | — | 8000 | 181 | 0 |  |  | 100000 | 500000 | 75 | 0 |  | 100000 | 500000 | 7 | 0 |  | 100000 | 500000 | 9 | 0 |  | 100000 | 500000 | 2 | 0
| 8000 | — | 10000 | 218.6 | 0 |  |  | 500000 | 1000000 | 110 | 0 |  | 500000 | 1000000 | 7 | 0 |  | 500000 | 1000000 | 13 | 0 |  | 500000 | 1000000 | 2 | 0
| 10000 | — | 20000 | 393.4 | 372.99 |  |  | 1000000 | 10000000 | 110 | 0 |  | 1000000 | 10000000 | 7 | 0 |  | 1000000 | 10000000 | 13 | 0 |  | 1000000 | 10000000 | 2 | 0
| 20000 | — | 40000 | 708.2 | 0 |  |  | 收费基准价 |  |  | 16.2 |  | 收费基准价 |  |  | 4.18 |  | 收费基准价 |  |  | 3.24 |  | 收费基准价 |  |  | 2
| 40000 | — | 60000 | 991.4 | 0 |  |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级
| 60000 | — | 80000 | 1255.8 | 0 |  |  | 专业系数 |  | 1 |  |  | 专业系数 |  | 1 |  |  | 专业系数 |  | 1 |  |  | 专业系数 |  | 1
| 80000 |  | 100000 | 1507 | 0 |  |  | 附加系数 |  | 1 |  |  | 附加系数 |  | 1 |  |  | 附加系数 |  | 1 |  |  | 附加系数 |  | 1
| 100000 |  | 200000 | 2712.5 | 0 |  |  | 环评收费 |  |  | 16.2 |  | 环评收费 |  |  | 4.18 |  | 环评收费 |  |  | 3.24 |  | 环评收费 |  |  | 2
| 200000 |  | 400000 | 4882.6 | 0
| 400000 |  | 600000 | 6835.6 | 0 |  | 建议书编制 |  |  |  |  | 可研编制 |  |  |  |  | 可研评估
| 600000 |  | 800000 | 8658.4 | 0 |  |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 收费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 收费 |  | 计费额（万元） |  | 收费基价 | 收费
| 施工监理收费基准价 |  |  |  | 372.99 |  |  | 0 | 3000 | 1.5 | 0 |  | 0 | 3000 | 3 | 0 |  | 0 | 3000 | 1.5 | 0
| 复杂系数 |  |  | 1 | Ⅱ级 |  |  | 3000 | 10000 | 6 | 0 |  | 3000 | 10000 | 12 | 0 |  | 3000 | 10000 | 5 | 0
| 专业系数 |  |  | 1 | 道路工程 |  |  | 10000 | 50000 | 14 | 22.51 |  | 10000 | 50000 | 28 | 45.39 |  | 10000 | 50000 | 10 | 11.85
| 附加系数 |  |  | 0.9 |  |  |  | 50000 | 100000 | 37 | 0 |  | 50000 | 100000 | 75 | 0 |  | 50000 | 100000 | 15 | 0
| 监理收费 |  |  |  | 335.69 |  |  | 100000 | 500000 | 55 | 0 |  | 100000 | 500000 | 110 | 0 |  | 100000 | 500000 | 20 | 0
设计费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 设计费 |  |  | 500000 | >500000 | 100 | 0 |  | 500000 | >500000 | 200 | 0 |  | 500000 | >500000 | 25 | 0
| 0 | — | 200 | 9 | 0 |  |  | 收费基准价 |  |  | 22.51 |  | 收费基准价 |  |  | 45.39 |  | 收费基准价 |  |  | 11.85
| 200 | — | 500 | 20.9 | 0 |  |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 1 | 1级 |  | 复杂系数 |  | 0.8 | 1级
| 500 | — | 1000 | 38.8 | 0 |  |  | 专业系数 |  | 0.8 |  |  | 专业系数 |  | 0.8 |  |  | 专业系数 |  | 0.8
| 1000 | — | 3000 | 103.8 | 0 |  |  | 附加系数 |  | 1 |  |  | 附加系数 |  | 0.8 |  |  | 附加系数 |  | 1
| 3000 | — | 5000 | 163.9 | 0 |  |  | 可研收费 |  |  | 18.01 |  | 可研收费 |  |  | 29.05 |  | 可研收费 |  |  | 7.58
| 5000 | — | 8000 | 249.6 | 0
| 8000 | — | 10000 | 304.8 | 0
| 10000 | — | 20000 | 566.8 | 536.21
| 20000 | — | 40000 | 1054 | 0
| 40000 | — | 60000 | 1515.2 | 0
| 60000 | — | 80000 | 1960.1 | 0
| 80000 | — | 100000 | 2393.4 | 0
| 100000 | — | 200000 | 4450.8 | 0
| 200000 | — | 400000 | 8276.7 | 0
| 400000 | — | 600000 | 11897.5 | 0
| 600000 | — | 800000 | 15391.4 | 0
| 工程设计收费基价 |  |  |  | 536.21
| 复杂系数 |  |  | 1 | Ⅱ级
| 专业系数 |  |  | 1 | 道路工程
| 附加系数 |  |  | 1 | 无
| 基本设计收费 |  |  |  | 536.21
| 其他设计收费 |  |  | 不考虑
| 工程设计收费基准价 |  |  |  | 536.21
|  |  |  | 勘察设计费用 | 583.23 | 0.8%~1.1%
设备费用
项目招标代理 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元） | 勘察招标代理 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元） | 设计招标代理 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元） | 监理招标代理费 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元） | 设备招标代理费 | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元）
| 0 | 100 | 1% | 1 |  | 0 | 100 | 1.5% | 1.5 |  | 0 | 100 | 1.5% | 1.5 |  | 0 | 100 | 1.5% | 1.5 |  | 0 | 100 | 1.5% | 0
| 100 | 500 | 0.7% | 2.8 |  | 100 | 500 | 0.8% | 3.2 |  | 100 | 500 | 0.8% | 3.2 |  | 100 | 500 | 0.8% | 1.89 |  | 100 | 500 | 1.1% | 0
| 500 | 1000 | 0.55% | 2.75 |  | 500 | 1000 | 0.45% | 0.37 |  | 500 | 1000 | 0.45% | 0.16 |  | 500 | 1000 | 0.45% | 0 |  | 500 | 1000 | 0.8% | 0
| 1000 | 5000 | 0.35% | 14 |  | 1000 | 5000 | 0.25% | 0 |  | 1000 | 5000 | 0.25% | 0 |  | 1000 | 5000 | 0.25% | 0 |  | 1000 | 5000 | 0.5% | 0
| 5000 | 10000 | 0.2% | 10 |  | 5000 | 10000 | 0.1% | 0 |  | 5000 | 10000 | 0.1% | 0 |  | 5000 | 10000 | 0.1% | 0 |  | 5000 | 10000 | 0.25% | 0
| 10000 | 50000 | 0.05% | 4.42 |  | 10000 | 50000 | 0.05% | 0 |  | 10000 | 50000 | 0.05% | 0 |  | 10000 | 50000 | 0.05% | 0 |  | 10000 | 50000 | 0.05% | 0
| 50000 | 100000 | 0.035% | 0 |  | 50000 | 100000 | 0.035% | 0 |  | 50000 | 100000 | 0.035% | 0 |  | 50000 | 100000 | 0.035% | 0 |  | 50000 | 100000 | 0.035% | 0
| 100000 | 500000 | 0.008% | 0 |  | 100000 | 500000 | 0.008% | 0 |  | 100000 | 500000 | 0.008% | 0 |  | 100000 | 500000 | 0.008% | 0 |  | 100000 | 500000 | 0.008% | 0
| 500000 | 1000000 | 0.006% | 0 |  | 500000 | 1000000 | 0.006% | 0 |  | 500000 | 1000000 | 0.006% | 0 |  | 500000 | 1000000 | 0.006% | 0 |  | 500000 | 1000000 | 0.006% | 0
| 1000000 | 以上 | 0.004% | 0 |  | 1000000 | 以上 | 0.004% | 0 |  | 1000000 | 以上 | 0.004% | 0 |  | 1000000 | 以上 | 0.004% | 0 |  | 1000000 | 以上 | 0.004% | 0
| 合 计 |  |  | 34.97 |  | 合 计 |  |  | 5.07 |  | 合 计 |  |  | 4.86 |  | 合 计 |  |  | 3.39 |  | 合 计 |  |  | 0
| 5亿以内采用计价格[2002]1980号，大于5亿采用发改价格【2011】534号，且上限为450万元 |  |  |  |  | 上限300万元 |  |  |  |  | 上限300万元 |  |  |  |  | 上限300万元 |  |  |  |  | 上限350万元
水土保持方案编制费(水保监） | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费 |  | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费 |  | 水土保持施工期监测费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费 |  | 水土保持技术文件技术咨询费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费
| 0 | — | 5000 | 30 | 0 |  |  | 0 | — | 5000 | 10 | 0 |  |  | 0 | — | 5000 | 30 | 0 |  |  | 0 | — | 5000 | 1 | 0
| 5000 | — | 10000 | 52 | 0 |  |  | 5000 | — | 10000 | 18 | 0 |  |  | 5000 | — | 10000 | 60 | 0 |  |  | 5000 | — | 10000 | 1.5 | 0
| 10000 | — | 20000 | 57 | 56.42 |  |  | 10000 | — | 20000 | 30 | 28.6 |  |  | 10000 | — | 20000 | 90 | 86.5 |  |  | 10000 | — | 20000 | 2 | 1.94
| 20000 | — | 30000 | 72 | 0 |  |  | 20000 | — | 30000 | 36 | 0 |  |  | 20000 | — | 30000 | 140 | 0 |  |  | 20000 | — | 30000 | 2.5 | 0
| 30000 | — | 40000 | 82 | 0 |  |  | 30000 | — | 40000 | 42 | 0 |  |  | 30000 | — | 40000 | 180 | 0 |  |  | 30000 | — | 40000 | 2.9 | 0
| 40000 | — | 50000 | 95 | 0 |  |  | 40000 | — | 50000 | 48 | 0 |  |  | 40000 | — | 50000 | 220 | 0 |  |  | 40000 | — | 50000 | 3.2 | 0
| 50000 | — | 60000 | 104 | 0 |  |  | 50000 | — | 60000 | 54 | 0 |  |  | 50000 | — | 60000 | 275 | 0 |  |  | 50000 | — | 60000 | 3.5 | 0
| 60000 | — | 70000 | 116 | 0 |  |  | 60000 | — | 70000 | 60 | 0 |  |  | 60000 | — | 70000 | 310 | 0 |  |  | 60000 | — | 70000 | 3.8 | 0
| 70000 | — | 80000 | 119 | 0 |  |  | 70000 | — | 80000 | 66 | 0 |  |  | 70000 | — | 80000 | 350 | 0 |  |  | 70000 | — | 80000 | 4 | 0
| 80000 | — | 90000 | 132 | 0 |  |  | 80000 | — | 90000 | 72 | 0 |  |  | 80000 | — | 90000 | 385 | 0 |  |  | 80000 | — | 90000 | 4.8 | 0
| 90000 | — | 100000 | 156 | 0 |  |  | 90000 | — | 100000 | 78 | 0 |  |  | 90000 | — | 100000 | 420 | 0 |  |  | 90000 | — | 100000 | 5.2 | 0
| 100000 | — | 110000 | 171 | 0 |  |  | 100000 | — | 110000 | 84 | 0 |  |  | 100000 | — | 110000 | 460 | 0 |  |  | 100000 | — | 110000 | 5.6 | 0
| 110000 | — | 120000 | 185 | 0 |  |  | 110000 | — | 120000 | 107 | 0 |  |  | 110000 | — | 120000 | 490 | 0 |  |  | 110000 | — | 120000 | 6 | 0
| 120000 | — | 130000 | 200 | 0 |  |  | 120000 | — | 130000 | 111 | 0 |  |  | 120000 | — | 130000 | 525 | 0 |  |  | 120000 | — | 130000 | 6.5 | 0
| 130000 | — | 140000 | 230 | 0 |  |  | 130000 | — | 140000 | 116 | 0 |  |  | 130000 | — | 140000 | 560 | 0 |  |  | 130000 | — | 140000 | 7 | 0
| 140000 | — | 150000 | 245 | 0 |  |  | 140000 | — | 150000 | 119 | 0 |  |  | 140000 | — | 150000 | 600 | 0 |  |  | 140000 | — | 150000 | 7.5 | 0
| 150000 | — | 160000 | 259 | 0 |  |  | 150000 | — | 160000 | 126 | 0 |  |  | 150000 | — | 160000 | 640 | 0 |  |  | 150000 | — | 160000 | 7.8 | 0
| 160000 | — | 170000 | 270 | 0 |  |  | 160000 | — | 170000 | 130 | 0 |  |  | 160000 | — | 170000 | 680 | 0 |  |  | 160000 | — | 170000 | 8.3 | 0
| 170000 | — | 180000 | 290 | 0 |  |  | 170000 | — | 180000 | 144 | 0 |  |  | 170000 | — | 180000 | 710 | 0 |  |  | 170000 | — | 180000 | 8.5 | 0
| 180000 | — | 190000 | 320 | 0 |  |  | 180000 | — | 190000 | 150 | 0 |  |  | 180000 | — | 190000 | 735 | 0 |  |  | 180000 | — | 190000 | 9 | 0
| 190000 | — | 200000 | 350 | 0 |  |  | 190000 | — | 200000 | 160 | 0 |  |  | 190000 | — | 200000 | 760 | 0 |  |  | 190000 | — | 200000 | 9.5 | 0
| 收费基准价 |  |  |  | 56.42 |  |  | 收费基准价 |  |  |  | 28.6 |  |  | 收费基准价 |  |  |  | 86.5 |  |  | 收费基准价 |  |  |  | 1.94
防洪评估报告编制费 | 计费额（万元） |  |  | 收费基价 | 收费 |  | 水土保持编制费（粤水管建【2017】37号） | 工程投资额（万元） |  | 收费标准 | 招标代理费用（万元）
| 0 | — | 200 | 10 | 0 |  |  | 0 | 100 | 2% | 2
| 200 | — | 500 | 15 | 0 |  |  | 100 | 500 | 1.6% | 6.4
| 500 | — | 1000 | 20 | 0 |  |  | 500 | 1000 | 1.5% | 7.5
| 1000 | — | 5000 | 25 | 0 |  |  | 1000 | 5000 | 0.42% | 16.8
| 5000 | — | 10000 | 30 | 0 |  |  | 5000 | 10000 | 0.35% | 17.5
| 10000 | — | 20000 | 35 | 0 |  |  | 10000 | 50000 | 0.1% | 8.83
| 20000 | — | 50000 | 40 | 0 |  |  | 50000 | 100000 | 0.09% | 0
| 50000 | — | 100000 | 45 | 0
| 100000 | — | 200000 | 50 | 0
| 200000 | — | 500000 | 55 | 0
| 500000 | 以上 |  |  | 0 |  |  | 合 计 |  |  | 59.03
| 按桥梁工程投资费用作为基数计算 | [6 empty] | 上限300万元
| 收费基准价 |  |  |  | 0
| 复杂系数 |  | 1 |  | 1
| 附加调整系数 |  | 1 |  | 1
收费基准价
Note on P35: 0.8~1.0
Note on E51: 一般0.85、复杂1.0、较复杂1.15
Note on E53: 项目附加系数计算方式=各附加系数之和-附加系数的数量 改、扩建项目附加系数1.1~1.4

## 设备2
项目报价表
序号 | 项目名称 | 设备信息 | 采购需求概况 | 报价金额（元）
1 | 深信服超融合服务器扩容服务 | 1.设备品牌：深信服 2.设备型号：aServer-R-2105P 3.启用年份：2021年 4.设备数量：1套 | 1.提高服务器的存储空间，包括但不限于提供机械硬盘、固态硬盘、内存等。 2.提供设备安装，服务器迁移服务。 3.优化现有超融合服务器，提高服务器负载能力。
公司名称：
日期：