用户需求书（暂定）

一、项目概况及基本要求：

1.项目名称：中山市东升医院2026-2028年度监控系统及门禁系统维保服务项目

2.项目地点：中山市东升医院辖区内

3.预算金额：元

4.维保期限：

（1）本项目服务期为三年，采取一年一签合同的合作方式。

（2）本合同第一年服务有效期满后，若采购人对成交供应商的服务满意且考核合格，经采购人同意，则双方续签下一年度合同。

（3）若在第一年合同期满后，采购人对成交供应商所提供的服务不满意（即一年内连续两个月考核结果低于 85 分的），采购人有权单方终止合同，不再续签且不视为违约，成交供应商清楚知悉并认可此约定。

（4）以此类推，直至本项目服务期累计满 3 年止。

5.响应要求：成交供应商接到采购人通知应在10分钟响应，30分钟内到达现场，并提供 24小时应急故障报修服务。

6.★响应供应商资质要求：需具有安全系统监控服务等相关营业范围。

7.成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

二、维修保养范围：

1.门禁系统：共计62个门禁点。

2.监控系统：共计360个监控点，监控主机15台。

3.一键报警系统：共计110个一键报警点。

三、服务技术要求：

1.成交供应商需对中山市东升医院视频监控系统、门禁系统进行日常维修、维护保养工作。

2.成交供应商应严格遵守系统各项设备运行管理规程，保证各设备处于良好状态，定期对维保范围内的系统进行检查，根据保养计划做好各设备的保养。

3.维护工作结束后，成交供应商要测试被保养设备，详细填写维护处理记录表等有关表格，并交采购人主管部门管理人员验收并签字确认。

4.成交供应商需在服务开始前提交项目维保应急预案及详细年度、月度工作计划至采购人主管部门审核备案，并做好维修及保养记录。

5.成交供应商应配备专业技术人员按计划定期对安防视频监控系统、门禁系统、可视门铃系统、 电子门锁系统等进行维护，并对其进行时间校正、清洁、除垢、故障检测及排除等，每月向采购人主管部门提交一份维保报告。

6.成交供应商应为采购人对系统及其零配件的采购、安装、更换、搬迁设备提出技术建议及方案。

7.成交供应商应根据实际情况对监控室操作员不定期的提供一定程度的硬件应用及专业知识的培训,并随时解答两大系统相关提问。

8.成交供应商应切实加强现场管理,并接受采购人的监督管理，确保服务到位。成交供应商确保在采购人单位内的作业符合国家和地方的安全作业规范，并负责所派技术人员的人身意外险及其它意外风险。 由于成交供应商原因造成安全事故的发生，一切责任及损失由成交供应商负责。

9.★成交供应商不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露采购人工作秘密。成交供应商工作人员进入采购人单位展开维保工作,必须遵守采购人单位的相关规章制度,服从采购人单位的管理。

10.★成交供应商如不能按要求完成故障排除和维修任务的，采购人有权根据成交供应商的延误严重情况按 500-1000 元/次进行扣罚或另行委托第三方进行维保，由此所产生的一切费用由成交供应商自行承担。因延误维保而造成严重后果的，由成交供应商承担一切责任及损失。

11.成交供应商不得对采购人使用的系统人为增设限制和阻碍。

12.★服务期满后，成交供应商应为下一任成交供应商提供技术支持，并在交接完毕后方可撤场。如服务期满后，下一任成交供应商未进驻前，采购人有权要求成交供应商按原条款要求继续提供服务至下一任成交供应商进驻并完成交接为止，成交供应商应按照采购人要求予以配合，否则采购人有权扣除成交供应商的服务费或进行维权。

13.在服务过程中，成交供应商必须先对采购人损坏的配件进行全力维修，如确认无法维修而需要更换时，成交供应商应提前通知采购人并经采购人确认后方可更换，并将换下的旧配件交给采购人确认处理。如未核实直接更换或该配件可维修并不需更换的，采购人有权拒绝支付该配件费用，且成交供应商应以该配件原价的 2 倍赔付给采购人。成交供应商应按照以下配件表的价格为采购人更换，成交供应商应负责安装，采购人只支付配件费不再另行支付任何费用。配件如下表，如配件不在表格内应参考京东自营店价格。

| 序号 | 货物类别 | 名称 | 规格及要求 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络产品 | 千兆光纤收发器（单模） | 支持售后，质保≥6 月 | 个 |  | 包工包料 |
| 2 | 网络产品 | 千兆光纤模块（单模） | 支持售后，质保≥6 月 | 个 |  | 包工包料 |
| 3 | 网络产品 | 超五类水晶头 | 支持售后，质保≥6 月 | 个 |  | 包工包料 |
| 4 | 摄像头 | 大华400W | 支持售后，质保≥12 月 | 个 |  | 包工包料 |
| 5 | 监控电源 | 12V | 支持售后，质保≥12 月 | 个 |  | 包工包料 |
| 6 | 监控交换机 | 5口POE交换机 | 4个供电口，1个LAN口，支持线速转发，即插即用 | 个 |  | 包工包料 |
| 7 | 监控交换机 | 10口POE交换机 | 8个供电口，2个LAN口，支持线速转发，即插即用 | 个 |  | 包工包料 |
| 8 | 监控交换机 | 24口POE交换机 | 22个供电口，2个LAN口，支持线速转发，即插即用 | 个 |  | 包工包料 |
| 9 | 监控主机 | 大华32路硬盘录像机 | 网络版8盘位 | 台 |  | 包工包料 |
| 10 | 监控主机 | 大华16路硬盘录像机 | 网络版8盘位 | 台 |  | 包工包料 |
| 11 | 监控示器 | 24寸监示器 | HDMI/VGA | 台 |  | 包工包料 |
| 12 | 信号线 | 超五类 | 纯铜线 | 箱 |  | 包工包料 |
| 13 | 监控交换机 | 16口POE交换机 | 16个供电口，2个LAN口，支持线速转发，即插即用 | 个 |  | 包工包料 |
| 14 | 门禁锁 | 磁力锁 | 150公斤磁力 | 把 |  | 包工包料 |
| 15 | 门禁电源 | 控制器 | 220V支持双门禁，网络版 | 套 |  | 包工包料 |
| 16 | 门禁电源 | 电源箱 | 主电源控制器 | 套 |  | 包工包料 |
| 17 | 开门模块 | ID卡磁卡读头 | 防水版 | 个 |  | 包工包料 |
| 18 | 开门开关 | PUSH开关 | 白色 | 个 |  | 包工包料 |
| 19 | 一键报警 | 一键报警控制器 | 支持售后，质保≥1 月 | 套 |  | 包工包料 |
| 20 | 一键报警 | 无线一键报警按钮 | 支持手机APP端 | 个 |  | 包工包料 |
| 21 | 一键报警 | 无线一键报警控制器 | 支持手机APP端 | 个 |  | 包工包料 |
| 22 | 大华按钮 | 一键报警有线按钮 |  | 个 |  | 包工包料 |
| 23 | 一键报警 | 双色信号线 | 红蓝信号线 | 米 |  | 包工包料 |
| 24 | 存储类 | 4TB 硬盘 | SATA 接口，7200 转/min，支持 RAID，缓存≥64MB，质保≥24 月 | 个 |  | 包工包料 |
| 25 | 存储类 | 8TB 硬盘 | SATA 接口，7200 转/min，支持 RAID，缓 | 个 |  | 包工包料 |
| 26 | 电源线 | 电线 | 2*1.5 | 米 |  | 包工包料 |
| 27 | 可视对讲门口机 | 可视对讲门口机 | 支持刷卡 | 套 |  | 包工包料 |
| 28 | 可视对讲室内机 | 可视对讲室内机 | 支持刷卡 | 套 |  | 包工包料 |

四、报修服务响应时间及故障解决要求

1.★报修响应时间：

①在 30 分钟内赶到现场处理；

②故障修复时间：不超过 24 小时（如超过 24 小时的，成交供应商应提前像采购人说明客观具体情况）。

2.成交供应商提供 24 小时应急故障报修服务。

3.故障解决方式

①普通故障：更换常用配件的硬件故障等；进行现场修复，填写故障处理记录。

②特殊故障：非常用或无配件、确实难以判断的故障等， 以备机替换或与采购人协调尽快解决。

③备机的使用：在配件紧缺或判断不能在 24 小时内修复的情况下，更换设备或使用备用设备。

④送修设备：在下 1 个工作日内提交检测结果，5 个工作日内修复送回。故障设备在保修期内保养或更换配件；对于更换的部件，保证是各品牌厂家提供的具有相同功能并附有该品牌标签或相关识别码的备件。

⑤设备更换：在故障现场不能修复要采购更换的设备，成交供应商提供相关参数给院方，待采购人采购后，成交供应商有义务免安装费对其进行更换。

五、响应报价要求：

1.本项目实行服务费总价包干，中标价即为合同价，报价为含税价。报价包含（但不限于）成交供应商的员工工资、社会保险、福利、税费、“ 中山市残疾人就业保障金 ”、员工培训费、卫生费用、餐饮、 日常接待、办公费用、投入物资、意外风险、首次进场交接费用等。

2.报价时应列出服务项目每月的服务单价。

3.响应供应商应对维修配件清单的单价最高限价进行下浮率报价。

六、服务质量监管

1.由采购人每月根据服务质量考核方案（详见附件）对成交供应商的服务质量进行监督考核，考核结果与当月的服务费挂钩，成交供应商应积极配合采购人的监督和考核，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。

2.每月由主管部门与维保单位进行联合检查考核，成交供应商在考核结果上签名确认，并针对存在问题立即整改。考评结果与服务费挂钩：每月评分总分为 100 分，考评分按实际考评得分计算。95 分为合格分，考核结果≥95 分的，全额支付当月服务费；考核结果为 90-94 分的，采购人对成交供应商按 500 元/分从当月服务费中扣减；考核结果为 85-89 分的，采购人对成交供应商按 1000 元/分从当月服务费中扣减；如果成交供应商连续 2 个月服务质量低于 85 分或因成交供应商的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付当月服务费且单方提前终止合同，履约保证金不予退还，采购人保留继续追究成交供应商相关责任的权利。

3.★如果成交供应商未按要求落实设备设施维保工作，存在弄虚作假行为的，采购人有权从当月服务费中扣罚相应的服务费：第一次发现扣服务费的 5000 元/项，第二次发现扣 10000 元，第三次扣20000 元，以此类推，直至扣完当月服务费为止；情节恶劣并造成严重后果的，采购人有权拒绝支付当月服务费且单方提前终止合同，履约保证金不予退还，采购人保留继续追究成交供应商相关责任的权利。

4.如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果由成交供应商自行承担，采购人保留追究成交供应商责任的权利。

5.成交供应商应做好人员流动情况的储备工作，如遇人员辞职情况的，成交供应商应在做好新到岗人员培训工作，培训合格方能上岗。成交供应商应做好维保工作的无缝交接，成交供应商未按照响应时间到场进行故障处理的，如到达现场时间内未在 30 分钟内赶到现场处理，每次扣罚 1000 元。

6.如因成交供应商违反《中华人民共和国劳动法》等法律法规而造成采购人连带责任和损失的，由成交供应商承担。成交供应商要购买员工的意外保险。成交供应商的员工与成交供应商发生的一切投诉、纠纷和法律事件，如员工发生工伤/疾病乃至死亡等，一切责任及费用由成交供应商全部负责，与采购人无关。

7.★采购人在服务期内被上级部门通报批评（属于因公司责任的），采购人有权从当月服务费中扣减相应的服务费：第一次发现扣服务费的 5000 元，第二次扣 10000 元，第三次扣20000 元， 以此类推，直至扣完当月服务费为止；情节恶劣并造成严重后果的或一个月内被通报批评2 次的，采购人有权拒绝支付当月服务费且单方提前终止合同，履约保证金不予退还，采购人保留继续追究成交供应商相关责任的权利。

七、履约保证金

成交供应商签署合同后 5 个工作日内需向采购人交合同总金额的 5%作为履约保证金。履约保证金的退还为合同期满后一个月内一次性无息退还。如有违约事项，采购人有权根据约定条款进行扣款，剩余款项予以无息退还。

八、付款方法

1.服务费的支付：采购人每月根据当月的服务岗位人数及质量考核结果支付服务费。经双方确定服务费用后，成交供应商开具有效全额增值税普通发票（含税），采购人收到发票并审核无误后6个月内支付费用。

2.维修配件费用根据实际更换情况，按照最终维修配件清单表的约定下浮价格以及维修配件清单确认表进行月度结算。

3.成交供应商须开具与响应文件中报价人单位名称、响应报价一致的发票。

九、违约责任

1.如成交供应商在合同签订后未按期支付履约保证金的，须每日按应缴款总额的 5‰向采购人支付违约金。

2.若采购人逾期付款，须每日按应收款总额的 5‰向成交供应商支付违约金，并保留向采购人追收应收取的服务费及违约金的权利。

3.因成交供应商维护处理不及时或失误原因造成的采购人损失（含经济损失等），成交供应商除应赔偿采购人的全部实际损失外，还应按合同总价的 20%向采购人支付违约金。

4.如成交供应商连续 2 个月服务质量低于 85 分或因发生安全事件且造成严重后果的导致合同解除，成交供应商除应赔偿采购人的实际经济损失外，还应按合同总价的 20%向采购人支付违约金。

5.双方对本合同（含涉及本合同相关通知和函电） 内容应严格履行保密义务，未经一方书面同意或许可，均不得在任何时候以任何方式和理由向第三人泄露，否则，任何一方应赔偿由此给对方造成的一切损失。

6.成交供应商给采购人造成的损失，采购人可采取必要的途径或方式追索， 由此引起的费用由成交供应商承担，包括但不仅限于律师费、查档费、鉴定费、公证费、交通费、诉讼费、财产保全责任保险费等。

7.成交供应商未能按时提供服务的，每拖延一天，需向采购人支付合同总价的 5‰违约金。如拖延七个自然日成交供应商仍未能履行的，采购人有权单方终止合同，并不承担任何责任。且成交供应商应向采购人支付合同总价 20%的惩罚性违约金，造成采购人损失的，成交供应商应向甲方承担赔偿责任。

8.如成交供应商违反本项目招标文件中需求书的“★ ”号条款属于根本违约，采购人可单方面解除合同。

9.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 十、附件《监控系统及门禁系统维保服务质量监督考评表》