化州市第四人民医院养老中心2号楼消防整改项目询价公告

为消除我院养老中心 2 号楼现存消防安全隐患，保障院区消防安全运行，现对化州市第四人民医院养老中心 2 号楼消防隐患整改项目采用院内询价方式进行采购，本着公开、公平、公正、择优的原则，欢迎符合资质条件的供应商参与报价，现将有关事项公告如下：

## 一、项目名称

化州市第四人民医院养老中心 2 号楼消防隐患整改项目

## 二、项目概况及服务范围

- 项目地点：化州市第四人民医院养老中心 2 号楼

- 项目整改内容
（1）2 号楼楼层消火栓消防箱更换（80×65×24，共 15 个，含水带、水枪、卷盘及全套配套配件）；
（2）2 号楼屋顶不锈钢门更换为防火门（尺寸 1200mm×2100mm，共 1 樘）；
（3）喷淋、消火栓管道共用系统增设 15 千瓦消防水泵 2 台、配套水泵控制柜 1 台（一主一备系统）；
（4）烟感地址码错误整改、厨房烟感探测器更换为温感探测器、楼层消防设备地址码重新编程调试；
（5）消防应急广播主机故障维修及线路排查、修复、整体调试。

- 项目预算：人民币29000.00 元（大写：贰万玖仟元整），所有供应商报价不得超过预算总价，超预算报价视为无效报价。

- 工期要求：合同签订之日起7 个工作日内全部施工完毕、自检合格，并全力配合我院完成消防隐患复核工作。

- 质量标准：严格按照《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统施工及验收标准》等国家现行消防规范标准施工，所有整改内容必须合规达标，确保顺利通过消防隐患复核。

## 三、供应商资格要求

- 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力的法人企业，持有有效营业执照；

- 具备消防设施工程施工相应能力，有医院或公共场所消防整改施工经验者优先；

- 本项目不接受联合体报价，项目禁止转包、违法分包，一经发现取消合作资格。

## 四、询价资料获取及报价递交要求

- 获取资料时间：自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 报价文件要求：报价资料须密封装订，包含：正式报价单、营业执照复印件、相关业绩证明，封面包括公司名称、联系人及联系方式等完整资料，复印件需加盖单位公章。

- 递交地点：化州市第四人民医院采购办

- 无效报价情形：逾期递交、未密封、资料不全、超出预算价格均视为无效报价，不予受理。

## 五、评审方式

由我院院内询价评审小组根据报价合理性、施工方案、质量保障、售后服务、工期承诺、质保服务等内容综合评审，在预算范围内择优确定成交供应商。

## 六、其他说明

- 本项目为总价包干方式，报价包含设备、材料、辅材、运输、人工、拆装、安装、调试、编程、线路修复、垃圾清运、税费、质保、复检配合等所有费用，采购单位不再另行支付任何费用。

- 项目完工后供应商须提供完整施工资料、设备合格证明、调试记录，全力配合院方消防复查验收。

- 本项目整体质保期不少于 1 年，质保期内出现质量问题，供应商须及时到场免费维修、更换。

## 七、联系方式

采 购 人：化州市第四人民医院
联系部门：3号楼16楼采购办

日期：2026 年9月7日