化州市妇幼保健院消防系统年度检测

及维护服务采购项目

【项目编号：HZFY-202521】

采购文件

化州市妇幼保健院编制

发布日期：2025年12月

# 第一部分　邀请函

化州市妇幼保健院消防系统年度检测

及维护服务采购项目采购公告

化州市妇幼保健院（以下简称“采购人”）拟对化州市妇幼保健院消防系统年度检测及维护服务采购项目（项目编号：HZFY-202521））进行议价采购，欢迎符合资格条件的供应商按本公告的有关内容进行报价。

一、响应供应商资格要求

1、响应供应商须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《响应供应商资格信用承诺函》）。

- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《供应商资格声明函》）。

- 5、供应商于投标截止日前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单（提供截图证明）。

- 6、本项目不接受联合体投标。

- 二、项目基本情况

1、项目编号：HZFY-202521

2、项目名称：化州市妇幼保健院消防系统年度检测及维护服务采购项目。

3、预算金额：5.00 万元。

4、最高限价：5.00 万元。

5、服务地点：化州市妇幼保健院。

6、合同履行期限：合同服务期限为两年。

三、报名须知

1.递交材料须密封，封面应当写明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话(若材料使用快递方式递交，须先用文件袋装好材料密封，再放进快递文件袋）。

2.递交报价文件时间:2025年12月23日至2025年12月25日，上午8:00-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。

3.报价文件纸质版加盖公章交至化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号化州市妇幼保健院1号楼7楼招标采购科。

4.报名需提交资料：响应文件

5.报名费用：免费

四、我院拒绝接受以下报价资料：

1.报名截止时间后才递交的报价资料。

2.不符合项目相应资质的供应商报价资料。

3.不满足报名需求提交资料要求的报价资料。

4.同一供应商重复递交的报价资料。

5.虚假的报价资料。

五、联系事项：

采购人：化州市妇幼保健院

地址：化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号

联系人：李先生

联系电话：0668-7222968

化州市妇幼保健院

2025年12月

- 第二部分　采购需求

一、采购项目一览表

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算价(人民币) | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化州市妇幼保健院消防系统年度检测及维护服务采购项目 | 一项 | 50000 | 2年 |

二、服务内容及要求

- （一）化州市妇幼保健院（1号楼、2号楼）

- 1.火灾自动报警与消防联动控制系统

- 月检：检查烟感、温感、探头完好性；手动报警按钮变形及玻璃破损情况；巡检控制器、显示器功能；探测器、手动报警按钮或破玻功能；及时更换损坏或丢失部件；进行火灾模拟试验；检查火警自动状态下的报警显示与警报发出；检查联动相关消防设备的准确性。

- 季检：检查火警时联动相关消防设备（起动消防栓泵、喷淋泵等）的准确性。

- 2.消火栓、自动喷淋灭火系统

- 月检：检查消火栓箱及部件外观；消防水枪、水带、卷盘等完好性；减压阀高、低压端压力表读数；消防栓管道阀门位置及漏水锈蚀情况；贮水池储水量；消防中心、水泵房及控制柜线路；消防拴系统和喷淋系统自动满载运行状况；进水阀、报警阀外观及系统状态；喷淋管道阀门位置。

- 季检：启动各台消火栓泵、喷淋泵试验运行；维护水泵接合器；对相关设备进行清洁保养、润滑等维护工作。

- 3.防火门系统

- 月检：巡检防火门开闭情况；检查有无变形锈蚀及障碍物。

- 4. 应急疏散指示系统

- 季检：检查应急灯、疏散指示牌齐全性。

- 半年检：检查应急灯、疏散指示牌电池充放电情况。

- 5.防排烟系统

- 月检：检查送风口、排烟口状态。

- 季检：对现场风机控制箱、正压送风机和排烟风机进行检查测试；检查相关阀门；检查风机周围情况；检查电动机接线及传动部件；启动风机检查运转；巡视阀门保养情况；对相关设备进行清洁保养、润滑；对风机控制柜内电器元件清洁保养。

- 6.气体灭火系统

- 月检：检查设备外观及工作状态；检查管网、设备泄漏情况；检查线路连线、仪表指示；检查灭火剂贮存容器等组件状况；检查贮存容器压力。

- 季检：试验火灾警报装置的声光显示；检查相关开关和盒功能。

- 7.灭火器及防毒面具

- 月度：检查外观、摆放放置、数量。

- 季度：检查压力、防毒面具有效期。

- （二）文仙路院区

- 1.灭火器及防毒面具

- 月度：检查外观、摆放放置、数量。

- 季度：检查压力、防毒面具有效期。

- 2.消火栓系统

- 月检：检查消火栓箱及部件外观；消防水枪、水带、卷盘等完好性及漏水转动情况；减压阀高、低压端压力表读数；消防栓管道阀门位置及漏水锈蚀情况；贮水池储水量；启动消火栓泵试验运行；维护水泵接合器；检查消防中心、水泵房及控制柜线路；检查消防拴系统自动满载运行状况；检查进水阀、报警阀外观及系统状态；检查喷淋管道阀门位置（若有相关系统）。

- （三）化州市妇幼保健院托育园

- 消防系统检测及维护保养内容同化州市妇幼保健院（1号楼、2号楼）中火灾自动报警与消防联动控制系统、消火栓、自动喷淋灭火系统、防火门系统相关月检及季检内容。

- 三、服务要求

- 报告提供：维保单位需每个月提供《建筑消防设施维保报告》，每年进行一次全面的年度检测，并提供年度检测报告。

- 人员要求：上门服务人员必须穿工作服、佩戴工作证，持有相关上岗证件，严格按照操作规程进行作业。

- 响应时间：在接到甲方通知后，应在规定时间内到达现场进行处理（具体响应时间可在合同中进一步明确）。

- 质量保障：确保消防系统经检测和维护保养后处于正常运行状态，符合国家相关消防标准和规范要求。

- 四、服务期限

- 本项目服务期限为两年，自合同签订之日起计算。

- 五、责任与义务

- 1.严格按照本需求书及相关消防法规、标准的要求，提供高质量的消防系统年度检测及维护保养服务。

- 2.对在服务过程中知悉的甲方信息予以保密。

- 3.接受甲方及相关消防部门的监督检查，对提出的问题及时整改。

- 4.因乙方原因导致消防系统出现故障或引发安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

- 第三部分 报价文件（响应文件）格式

报价 文 件 项目编号：HZFY-202521 项目名称：化州市妇幼保健院消防系统年度检测及维护服务采购项目 响应供应商名称： 响应供应商地址： 联系人/电话：

  - 响应供应商资格信用承诺函

- 化州市妇幼保健院：

- 关于贵单位　　 　年　 　月　 　日发布的 化州市妇幼保健院消防系统年度检测及维护服务采购项目（项目编号：HZFY-2025021）采购公告，本公司愿意参加投标报价，并声明：

- 一、本公司（企业）具备采购文件第一部分投标邀请函中的“供应商资格要求”，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，本单位具备以下条件：

- （一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （二）法律、行政法规规定的其他条件。

- 二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

- 三、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚报价文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 特此声明！

- 单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签字或盖章）：

- 单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

- 邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

- 联系电话：

- 法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：注册于 （投标供应商地址）  的  （投标供应商名称）  在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就化州市妇幼保健院消防系统年度检测及维护服务采购项目（项目编号：HZFY-2025021）的招投标报价活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

- 被授权人（报价人授权代表）无转委托权限。

- 本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

- 报价名称（公章）：

- 地    址：

- 法定代表人（签字或盖章）：                       签字日期：

- 被授权人（报价人授权代表）（签字或盖章）：

- 法定代表人证明书

- ______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

- 有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

- 附：

- 营业执照（注册号）：

- 经济性质：

- 主营（产）：

- 兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

- 投标人名称（盖章）：

- 地址：

- 日期：

  - 报价一览表

响应供应商名称：                                       项目编号：HZFY-202521

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化州市妇幼保健院消防系统年度检测及维护服务采购项目 |  |  |
|  | 合计： |  |  |

注：1.本采购项目设有采购预算价，响应供应商报价不得大于采购预算价，否则视为无效报价处理。

2.报价需包含所需的全部费用，采购人不再支付成交价以外的其它费用。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              日期：