中山市东升医院消防工程配件报价清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	主要技术参数
	响应单价
（元）
	响应品牌
（如有）
	参数响应情况 (完全响应/正偏离/负偏离)，如有偏离请具体说明
	质保期

	1
	感烟探测器（北大青鸟兼容）
	JBF5100
	个
	光电式，DC 24V总线，灵敏度0.5~3.0dB/m，保护面积60~80㎡，静态电流≤300μA
	
	
	
	

	2
	感温探测器（北大青鸟兼容）
	JBF5100A
	个
	定温+差温，动作温度60℃，DC 24V总线，保护面积≤30㎡，静态电流≤200μA
	
	
	
	

	3
	输入输出模块多线（北大青鸟兼容）
	JBF-5155
	个
	DC 24V，多线直启，输出触点2A/30VDC，带反馈输入，线路断/短路检测
	
	
	
	

	4
	输入模块（北大青鸟兼容）
	JBF5131A
	个
	DC 24V总线，接收无源干接点信号，动作指示灯红色，静态电流≤500μA
	
	
	
	

	5
	输出模块（北大青鸟兼容）
	JBF5142
	个
	DC 24V总线，1组常开/常闭触点，容量1A/30VDC，静态电流≤0.5mA
	
	
	
	

	6
	隔离模块（北大青鸟兼容）
	JBF5141
	个
	DC 24V总线，短路隔离，保护≤40个总线设备，短路响应≤200ms，自动恢复
	
	
	
	

	7
	消火栓按钮（北大青鸟兼容）
	JBF4123B
	个
	DC 24V总线，机械锁定，带启动/回答指示灯，防护IP54，复位用钥匙
	
	
	
	

	8
	手动报警按钮（北大青鸟兼容）
	JBF4121B-P
	个
	DC 24V总线，按压玻璃片报警，钥匙复位，防护IP54，红色PC外壳
	
	
	
	

	9
	声光报警器二线（北大青鸟兼容）
	JBF5176A
	个
	DC 24V二总线供电通讯，声压≥85dB@3m，LED闪频1~2Hz，动作电流≤25mA
	
	
	
	

	10
	消防电话分机（北大青鸟兼容）
	DH9271（多线制）
	个
	多线制，DC 24V（主机供电），一键呼叫消防电话主机，振铃声级≥70dB
	
	
	
	

	11
	消防箱箱体
	95×65（cm）
	个
	碳钢Q235，板厚≥1.2mm，静电喷涂红色（RAL3000），开门方式单/双门
	
	
	
	

	12
	消防水带
	DN65
	个
	涤纶长丝编织+聚氨酯内衬，工作压力≥0.8MPa，长度20m，带KD65铝接口
	
	
	
	

	13
	消防软管卷盘
	DN15
	个
	软管内径19mm，长度25m或30m，工作压力0.4~1.0MPa，配直流/雾化喷枪
	
	
	
	

	14
	铜枪头
	DN65
	个
	黄铜（HPb59-1），直流/开花两用，带开关阀，工作压力≤1.6MPa
	
	
	
	

	15
	铝枪头
	DN65
	个
	铝合金（ZL102），阳极氧化，重量轻，工作压力≤1.6MPa
	
	
	
	

	16
	消火栓栓头
	DN65
	个
	球墨铸铁阀体（QT450），铜阀杆，公称压力1.6MPa，减压稳压型，出口KWS65
	
	
	
	

	17
	压力表
	1.6MPa Y-100
	个
	表盘100mm，精度1.6级，接口M20×1.5，测量介质水/气体，温度≤80℃
	
	
	
	

	18
	压力表
	2.5MPa Y-100
	个
	同上，量程0~2.5MPa
	
	
	
	

	19
	消防喷淋头
	DN15
	个
	玻璃球式，公称动作温度68℃（红色），流量系数K=80，工作压力0.1~1.2MPa
	
	
	
	

	20
	安全出口指示牌
	单面，220V
	个
	LED光源，应急时间≥90min，表面亮度≥50cd/m²，功率≤3W，铝框+玻璃面板
	
	
	
	

	21
	疏散指示牌
	单面，220V
	个
	指示方向：左/右/双向/无方向，LED光源，应急时间≥90min，表面亮度≥50cd/m²，功率≤3W，铝框+玻璃面板
	
	
	
	

	22
	应急照明灯
	单面，220V
	个
	LED 2×3W或2×5W，应急时间≥90min，转换时间≤5s，光通量≥50lm
	
	
	
	

	23
	防烟面罩
	TZL30
	个
	过滤式自救呼吸器，防护CO≥30min，滤烟效率≥95%，吸气阻力≤800Pa
	
	
	
	

	24
	干粉灭火器
	4kg
	个
	ABC干粉（磷酸铵盐），灭火级别2A,55B，喷射时间≥13s，喷射距离≥3.5m
	
	
	
	

	25
	干粉灭火器
	5kg
	个
	ABC干粉，灭火级别3A,89B，喷射时间≥15s，喷射距离≥4m
	
	
	
	

	26
	灭火器收纳箱
	适配4/5kg×2
	个
	碳钢Q235，板厚≥0.8mm，静电喷涂红色，正面印“灭火器箱”，开启方式翻盖或对开门
	
	
	
	

	27
	防火门闭门器
	适用门重45~85kg
	个
	液压调速，两段调速（180°~15°/15°~0°），使用寿命≥20万次，明装
	
	
	
	

	28
	防火门门锁
	—
	个
	不锈钢或锌合金锁体，耐火试验≥1.5h内锁体不失效，遇热不自动开门
	
	
	
	

	29
	防火门
	—
	平方米
	甲级（≥1.5h），钢质，内填防火材料，配密封条
	
	
	
	

	30
	灭火器检修充装
	4kg
	具
	干粉灭火器检修：筒体水压试验（2.1MPa）、灭火剂充装（ABC干粉纯度≥90%）、驱动气体充装（氮气压力1.2MPa）、更换老化密封件
	
	
	
	

	31
	灭火器检修充装
	5kg
	具
	同上，5kg筒体水压试验相同，充装量5kg±0.05kg
	
	
	
	

	32
	不锈钢铁马护栏
	1200mm×1500mm
	个
	材质：201不锈钢，厚度0.6mm；外管Φ32，内管Φ18；竖管5根；单个重量≥3.2kg；尺寸：1200mm×1500mm；焊接牢固、防锈耐用、便于移动拼接。
	
	
	
	

	33
	不锈钢铁马护栏
	1200mm×2000mm
	个
	材质：201不锈钢，厚度0.6mm；外管Φ32，内管Φ18；竖管5根；单个重量≥4.0kg；尺寸：1200mm×2000mm；焊接牢固、防锈耐用、便于移动拼接。
	
	
	
	


说明：
1.供货时间：响应供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后3个自然日内把指定货物交付到中山市东升医院指定地方
2.报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金(普票)及本项目实施过程中需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。
3.按实结算：协议供货，供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货，并按批次结算。合同无预付款，每批次订货无预付款。









具备相关经营范围的营业执照复印件（盖章）
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