调研报价（二次）响应文件

一、项目报价清单

| 名称 | 数量 | 调研报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山市东升医院污水处理管理项目 | 1项 |  | 附项目清单 |

注：以上调研报价参考《中山市东升医院污水处理管理项目用户需求书》的服务条款填报

1.报价为含税费报价，该报价包括：派驻人员工资、福利、服装、通信工具、交通工具、社保、医疗、待业保障、工伤保险、各节假日和特殊工作任务加班费用、劳保费；完成该项目所需工具、设备、管理费、税费；不可预见费等费用。

2.供应商报价应包括标的服务内容、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

报价公司：

联系人：

联系电话：

报价日期：

- 具备相关经营范围的营业执照复印件（盖章）

采购需求偏离表

填写要求：

1 、请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2 、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

| 序号 | 采购需求的要求 | 完全响应或正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求 1.响应供应商必须是具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。如分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.响应供应商须具有效的且具备相关经营范围的营业执照及相关资质要求； 3.响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后供应能力和良好的信誉； 4.响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚，响应供应商无围标、串标行为。 |  |  |
| 2 | - 服务要求 1.污水排放与处理设施概况： （1）污水排放量最高120吨/日 （2）污水处理主要工艺：废水－格栅－调节沉淀池--消毒池－排入城市污水管网进入污水处理厂。 （3）污水排放执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准。 - 2.服务内容： - （1）人工格栅：每天清捞栅渣，并运送至采购人指定存放点。 （2）污水提升泵：由液位计控制水泵起停；每2个小时检查运行情况一次，并做好巡检记录；每个月进行例行检查、发现故障及时上报采购人主管部门。 （3）液位控制器：经常检查水池液位情况，确保液位计运行正常，做好检查记录；每周检查一次液位控制器的灵活性，做好检查记录。 （4）控制电柜：每月检查各电气元件的完好性与可用性，做好检查记录；检查主接触器、热继电器、过电流继电器等联锁保护装置完整性、灵敏性和准确性，做好检查记录，如有发现故障及时上报采购人主管部门。 （5）做好投放药剂的安全管理工作，每2小时巡查一次（双人双锁），非管理人员不得进入污水处理站，操作期间禁止闲人进入；做好药剂使用用量登记及数据统计；每小时巡查投药设备运行是否正常，药剂是否满足要求，做好巡查记录； 每个月进行例行检查，发现故障及时上报采购人主管部门。 - （6）在线监测设备：流量计、数采仪设备的正常运行，不准时进行校准；数据上传平台出现故障，需配合采购人进行设备的维护，数据的补录补传。 - （7）水样监测：按照采购人行业的国家有关排污许可证执行报告规范，编写或修改自行监测方案，该方案需镇生态环境局审核通过自行监测平台备案，由成交供应商按照采购人自行监测方案定期抽取水样检测，成交供应商可自行检测或送检具有相关资质的检测机构进行检测要求。按时出具CMA或CNAS标识的检测报告电子版及纸质版检测报告，且检测结果不得超过国家排污许可证上的标准限值，检测或送检所产生费用由成交供应商承担，采购人不再另行支付费用。 - （8）全国排污许可证管理信息平台：排污证月度、季度、年度执行报告及台账、自行监测等各项数据上报。 - （9）其它：保持污水处理站区内卫生、整洁，定期打扫；定期检查和紧固各种设备连接件；负责对药剂仓库进行巡查、管理；每周对污水管理和处置进行自查、分析，形成自查报告；每月检查设备类型、编号、就位状况与记录情况一致；协助采购人参与上级相关部门的检查；负责污水处理突发应急事件的统筹处理；熟悉掌握医院污水排放要求政策，及时与采购人沟通调整；参与采购人会议及时跟踪处理污水站问题；制定内部应急预案；负责污水站人员的技术培训；负责建立健全规范的管理档案、设备运行档案、设备维保档案；配合采购人迎接相关环保部门的检查或工作内容。 |  |  |
| 3 | - 服务质量要求： - （1）成交供应商对服务时间内经污水站处理后排放的水质必须达标，排放水质要求达到《医疗机构水污染物排放标准》表2[综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)]预处理标准。保证出水排放符合国家标准和环保要求，污水处理合格率 100%。 - （2）运营服务的时间为：全年365天（包含周六、日及国家规定节假日），每天8小时（8:00—12:00，14:00—18:00），污水处理驻场人数不少于1人。 - （3）成交供应商须次月上旬提交上一个月设备的运行、安全状况报告和检查记录，如有突发事故发生，自发生之日起两天内提供事件处理报告。 - （4）在系统运作期间污水处理设施出现故障的，成交供应商应及时向采购人汇报，成交供应商需协助采购人检修，在24小时内恢复污水处理设施的正常运行。 - （5）成交供应商需建立设备运行记录、用料记录、检验检测记录，定期严格按照闭环管理处理故障，并把处理情况反馈给采购人。 - （6）在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人有直接指挥权；对安全事故及重大故障，成交供应商必须按照重大故障上报机制执行，要把最新处理情况即时反馈给采购人，禁止隐瞒的行为。 - （7）成交供应商每月10日前向采购人提交上一个月的运行记录、值班记录及检验检测记录等相关记录文件，原始记录交采购人保存；年终提交全年工作总结报告。 - （8）成交供应商于月度结算时向采购人提交相关票据、资料等进行结算，如因成交供应商原因未及时提供相关票据资料造成结算延误，采购人不承担逾期付款责任。 - （9）成交供应商员工所需的防护用品如橡胶手套、口罩、眼罩、隔离帽、隔离服、检测仪器、检测试剂等由成交供应商自行负责。 - （10）成交供应商不得擅自闲置或人为损坏污水处理设施，并应做好设施围蔽、标识等工作。否则，采购人有权解除合同，由此造成的所有损失由成交供应商承担。 - （11）成交供应商驻守的工作人员应遵守采购人的各项规章制度及疫情防控要求，服从指挥，配合现有污水运营公司的管理及采购人的工作要求对污水处理站进行统一运作，积极响应采购人的疫情防控措施，接受采购人的质量监督和检查。 - （12）提供24小时响应服务。如非正常上班时间遇临时性或突发性的工作，应在接到采购人通知1小时内到达现场处理，到场后2小时内处理完毕。如无法处理完毕的，应向采购人及时说明原因。 - （13）因成交供应商责任造成工作人员、采购人及第三方的设备设施、财产损坏或人身损害的，由成交供应商负责对损坏的设备恢复原状并承担所造成的所有责任及赔偿。 - （14）成交供应商员工发生的投诉、纠纷和法律事件，由成交供应商承担。若因成交供应商管理不善、控制不力而发生罢工等重大事件且造成严重影响的，采购人则有权扣罚该月总服务费的10～30%，及采购人有权根据具体情况单方终止合同。 - （15）服务到期时，成交供应商应将运营管理的所有原始资料交给采购人保管，不得私自损毁。 （16）污水处理站内设备、管道存在维修，成交供应商提供500元以下的维修配件由成交供应商提供（合同签订时由成交供应商提供配件清单），超过500元以上的配件由采购人自行采购。 |  |  |
| 4 | - 人员配置要求： - （1）运营人员要求：项目负责人1人；驻场人员要求污水处理工1人。 - （2）成交供应商应委派固定的驻场人员并持《污水处理工职业资格证书》或《工业废水处理工职业资格证书》上岗驻场负责采购人的污水处理站运营管理工作，委派的工作人员应具有初中及以上文化，年龄≤45岁。服务合同签订后7个工作日内成交供应商必须将公司的资质证书复印件、运营人员和驻场人员上岗证复印件交给采购人存档备案；如果遇到驻场人员无法解决的问题时，成交供应商应尽一切能力为本项目提供技术和设备支持。 - （3）成交供应商委派的运营人员和驻场人员应服务态度好，品行良好，身体健康并能胜任岗位的工作，无传染性疾病、无违法犯罪记录。（员工入职前成交供应商应将人员名单提交给当地派出所核查，核查无犯罪记录后方可入职，否则所造成的一切后果及责任由成交供应商承担）。 - （4）成交供应商应确保人员的稳定性，经采购人认可的工作人员不得随意频繁更换，如因成交供应商原因需更换的，需提前7个工作日向采购人提出书面更换申请并经采购人同意后方可进行更换，且不得影响维保服务工作的正常开展。 - （5）不能胜任的工作人员应及时更换。如果成交供应商委派的运营人员和驻场人员不符合要求（有事实依据证明不能胜任该岗位）的，采购人有权要求成交供应商更换人员至合格为止。成交供应商接到采购人书面换人通知后，应在1周内更换合格的人员到位且更换人员资格不低于投标时所投入人员要求，逾期不更换或更换的人员仍不符合要求的，成交供应商有权扣减该月的服务费，直至合格人员到位为止。 - （6）因成交供应商的工作人员不稳定导致运营管理服务质量不达标时，采购人有权根据质量考评结果对当月服务费进行扣罚。 - （7）成交供应商需按国家法律、法规的相关规定，为指派在采购人处工作的员工办理劳动用工手续，并承担保险、工资、劳保福利及其它一切费用，因违法用工造成的法律后果全部由成交供应商承担。 - （8）成交供应商应切实加强现场管理，并接受采购人的监督管理，确保服务到位。成交供应商确保在采购人单位内的作业符合国家和地方的安全作业规范，并负责工作人员的人身意外险及其它意外风险。由于成交供应商原因造成安全事故的发生，一切责任及损失由成交供应商负责。 - （9）成交供应商按规定进行有序的运营管理工作，并保证所有指派到采购人处工作的人员均经过至少2天岗前培训。成交供应商应定期委派总公司运营人员到采购人运营场所进行驻场人员的指导及培训。 - 5.专业能力要求： - 响应供应商在响应报价文件中需提供近三年内同类项目业绩相关证明文件。 - 6.保密要求: - 本次服务的所有需求资料、过程资料成果资料所有权均属于采购人。中选单位应对所有资料进行保密，不可用于除本项目之外的其他项目。若发现中选单位未经过采购人允许，将成果用于除本项目之外的其他项目,则采购人可追究中选单位相关法律责任。 |  |  |
| 5 | 服务质量监管 1.由采购人每个月对成交供应商的服务质量进行监督考核（详见附表一《污水处理站运营管理服务质量考评表》），考核结果与当月的服务费挂钩，成交供应商应积极配合采购人的监督和考评，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。 2.考评要求：考评总分为100分，考评分按实际考评得分计算。考核结果≥90分的为合格；考核结果为80-89分的，成交供应商应对存在的问题限时整改，同一问题连续出现两次的，采购人有权对成交供应商按100元/分进行扣罚；考核结果为70-79分的，采购人有权对成交供应商按200元/分进行扣罚，如果成交供应商连续2个季度服务质量低于75分或因成交供应商的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付服务费且单方提前终止合同，并继续追究成交供应商相关责任。 3.如果成交供应商未按要求落实运营管理服务工作，存在弄虚作假行为的，采购人有权进行相应的扣罚：第一次发现扣罚100元，第二次发现2倍扣罚（扣罚金额200元），第三次发现3倍扣罚（扣罚金额300元），以此类推。 4.成交供应商拟投入的人员变更未通知、人员上岗时间与实际不相符等情况，未书面提前通知采购人的，采购人有权进行相应的扣罚：第一次发现扣罚100元，第二次发现2倍扣罚（扣罚金额200元），第三次发现3倍扣罚（扣罚金额300元），以此类推。 5.因成交供应商责任导致的环保罚款、滞纳金、整改费用，由成交供应商自行承担。 - 6.如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果由成交供应商自行承担，采购人保留追究成交供应商责任的权利。 |  |  |
| 6 | ## 投标报价要求 1.报价为含税费报价，该报价包括：污水处理站排放水质监测试剂试纸费用；派驻人员工资、福利、服装、通信工具、交通工具、 社保、医疗、待业保障、工伤保险、各节假日和特殊工作任务加班费用、劳保费、应急演练费；完成该项目所需工具、设备、管理费、税费；不可预见费等费用。 - 2.供应商报价应包括标的服务内容、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。 |  |  |
| 7 | 付款方式 - 1.成交供应商每季度结算，成交供应商交付巡检记录、检测报告、季度考核合格证明、有效全额增值税普通发票（含税），采购人在收到发票并审核无误后60个工作日内付款给成交供应商。 - 2.特别说明：合同约定的付款期限，遵守《保障中小企业款项支付条例》的规定。如成交供应商为中小企业，付款期限最长不超过60日。 - 3.成交供应商须开具与响应文件中报价人名称、响应报价一致的有效全额增值税普通发票。 |  |  |

- 如有项目需求补充请下面提出建议

- 1...

- 2...

- 3...

- 项目服务方案（自拟）：