## 中山市小榄人民医院妇幼楼洁净空调机房洁净风柜漏水维修采购项目响应文件

## 报名单位：

## 联系人：

## 联系电话：

## 邮箱：

## 一、承诺函

## 承诺函

致中山市小榄人民医院：

本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院妇幼楼洁净空调机房洁净风柜漏水维修采购项目，现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或其委托人签字：

时间：

## 二、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

三、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

四、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院妇幼楼洁净空调机房洁净风柜漏水维修采购项目，无以下围标、串标行为：

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

五、营业执照

六、采购需求偏离表

偏离表

填写要求：

- 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。带▲的参数为重要参数。

| 序号 | 采购需求的要求 |  | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目内容： |  |  |  |  |
| 1 | 对我院妇幼楼洁净空调机房洁净风柜进行漏水维修（详见项目清单），故障为蒸发器连接铁管严重锈蚀穿孔漏水。项目不组织统一现场勘察，可以自行前往勘察。 项目清单： 序号; 项目内容; 规格要求; 数量; 单位; 备注. 1; 新风柜表冷器; - 1、适配原来新风柜（型号：AHU3-6/XF3-4），须与原系统管路、电气接口兼容 - 2、洁净等级：十万级; 1; 台. 2; 安装辅材; 螺丝、螺母、垫片等; 1; 项. 3; 人工费; /; 1; 项. 备注：电视机含安装、挂墙支架、机顶盒收纳盒等。 |  |  |
| 二、投标报价要求： |  |  |  |  |
| 1 | 1、预算金额为：17842.70元，低于（含等于）预算金额的为有效报价，否则为无效报价。 |  |  |  |
| 2 | 2、本次响应报价应为人民币含税全包价，包括材料价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、安装调试费、人工费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等。 |  |  |  |
| 3 | 3、供应商单价报价中漏项、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| - 三、资质要求： |  |  |  |  |
| 1 | - 1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。 |  |  |  |
| 2 | - 2、响应供应商务须具有有效的且具备电气设备修理、机电产品、冷冻设备的维修、保养等相关经营范围的营业执照。 |  |  |  |
| 3 | - 3、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。 |  |  |  |
| 4 | - 4.响应供应商未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn) “记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  |  |  |
| 5 | - 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。 |  |  |  |
| - 四、项目工期要求 |  |  |  |  |
| 1 | 1、自合同签订后30日内交完成设备维修、调试，验收合格并交付使用。 |  |  |  |
| 2 | 2、除原设备无法停止使用配合维修更换，天气变化等原因一律不延长工期。 |  |  |  |
| 3 | 3、完成时间以采购人签认的验收时间为准。项目实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延： ①不可抗力因素； ②由于原设备无法停止使用配合维修更换，致使延期。 |  |  |  |
| - 五、设备技术需求 |  |  |  |  |
| 1 | - （一）设备基本要求 | - 1、适用性：新风柜表冷器与原系统管路、电气接口兼容，需满足现场安装条件； |  |  |
|  |  | - 2、洁净等级：十万级洁净度标准，符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）要求，提供设备的检测报告； |  |  |
|  |  | - 3、风量要求：满足清洁走廊及手术室新风供应需求，需等同于或优于原设备风量参数（300-400m³/h）； |  |  |
|  |  | - 4、材质要求：蒸发器连接管件须采用耐腐蚀材质（如：铜管或不锈钢管），提供材质报告； |  |  |
| 2 | - （二）设备功能要求 | - 1、功能模块：具备降温、除湿、配合控制等功能； |  |  |
|  |  | - 2、送风系统：稳定送风，风量可调，满足十万级洁净度要求； |  |  |
|  |  | - 3、表冷器：具有高效换热功能，使用耐腐蚀材质，便于维护清洗； |  |  |
|  |  | - 4、过滤系统：配置初效、中效过滤器，满足洁净送风需求； |  |  |
|  |  | - 5、控制系统：具备基本运行监控及故障报警功能； |  |  |
|  |  | - 6、结构要求：框架结构牢固，保温性能良好，漏风率符合规范。 |  |  |
| - 六、安装要求 |  |  |  |  |
| 1 | - 1、成交供应商负责旧设备的拆卸、新设备安装调试，拆卸的旧设备移至采购人指定位置存放； |  |  |  |
| 2 | - 2、安装过程须确保手术室洁净区域不受污染，必要时采取保障措施； |  |  |  |
| 3 | - 3、安装过程，不得影响医院的正常运行，保障医院科室正常运行为优先条件； |  |  |  |
| 4 | - 4、安装完成后，需要对设备新风供应区域的洁净度进行检测并出具报告，提交调试记录。 |  |  |  |
| 七、项目要求 |  |  |  |  |
| 1 | 1、本项目实施前，需根据我院的情况制定维修方案与计划，经由管理部门审核确认后，方可进行维修安装。 |  |  |  |
| 2 | 2、成交供应商需委派一名项目负责人，项目负责人需具备两年以上行业经验，并持有相关上岗证件（如：暖通、制冷、机电等）。项目负责人在本项目服务期内现场组织、指挥、管理、协调等工作，确保在限期内完成。项目完成后规定的保修期内，根据项目实际保修工作需随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。维修期间应确保项目负责人不缺位，如出现因项目负责人缺位而严重影响本项目的情况，采购人有权提出更换项目负责人，同时由此造成的损失由成交供应商承担。【响应供应商需提供投入的项目负责人的项目经验资料及上岗证件，包括但不限于：从业时长、项目规模、现场图片、项目实施过程中等可公开的资料】 |  |  |  |
| 3 | 3、对于本项目涉及的持证上岗的人员，包含但不限于：电工作业操作、制冷设备维修、焊工等，并向采购人报备。 |  |  |  |
| 4 | 4、成交供应商应按相关设备维修操作的要求，遵守一切医院的规章制度，不得影响医院正常运行，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全不力造成事故责任和发生的费用。 |  |  |  |
| 5 | 5、成交供应商须按照国家现行的相关安全管理及标准，做好现场施工的安全措施，文明施工。 |  |  |  |
| 6 | 6、成交供应商在项目实施过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。 |  |  |  |
| 7 | 7、成交供应商在项目实施过程中，必须确保施工现场管理规范（清洁、物品保护、施工文明等）。如有现场管理不当（清洁、物品保护、施工文明等），则该项项目的结算费用扣减5%。 |  |  |  |
| 8 | 8、施工的临水、临电由采购人提供接驳口，接驳口以外的范围由成交供应商负责，水电费由采购人负责。 |  |  |  |
| 八、验收 |  |  |  |  |
| ★1 | ★1、项目实施过程中，成交供应商应保证提供或维修更换的合同设备、配件是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。 |  |  |  |
| ★2 | ★2、维修更换完成后，设备系统运行正常，新风洁净度符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）要求。（相关检测记录留存备查） |  |  |  |
| 3 | 3、项目施工及验收须满足采购人要求。 |  |  |  |
| 4 | 4、设备资料（合格证/检测报告、说明书等）齐全。 |  |  |  |
| 九、质保及其他要求 |  |  |  |  |
| 1 | 1、质保期：不少于1年，质保期自验收之日起计算。 |  |  |  |
| 2 | 2、质保期内因质量或工艺问题（人为损坏及自然灾害除外），成交供应商应免费保修（包工包料）。 |  |  |  |
| ★3 | ★3、质保期内，电话24小时响应，1小时内到场排查故障，1天内完成修复处理。如成交供应商未按约定时间进行维修，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担，在质量保证金中扣除。若在1天内未能完成修复的，成交供应商应无偿提供优于或同等的设备供采购人使用。 |  |  |  |
| 4 | 4、保修期及文件中未列明的其他项目的保修期按国家现行的质量保修办法的规定执行。 |  |  |  |
| 十、付款方式 |  |  |  |  |
| 1 | 项目完成并验收合格后，由成交供应商开具项目结算全额发票，采购人确认无误后，一个月内支付项目结算金额的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期满后一次性无息退还。 |  |  |  |
| 十一、违约责任 |  |  |  |  |
| 1 | 1、如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果，由成交供应商承担一切责任，采购人保留追究成交供应商法律责任及赔偿的权利。 |  |  |  |
| 2 | 2、成交供应商未按时完成项目，每延误一天按中标总额的5‰向采购人交付违约金，若延误超过30天，采购人有权终止合同，成交供应商应按照中标总金额的30%向采购人支付违约金，并由此引起的经济损失由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 3 | 3、对成交供应商不按规定履行义务，在服务中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包本服务项目的，采购人有权终止合同。 |  |  |  |
| 4 | 4、成交供应商无故放弃成交资格的，向采购人支付成交价的5%的违约金。 |  |  |  |
| 5 | 5、质保期内，若未在规定2小时内到达现场作出有效响应及处理的，每次扣减500元。 |  |  |  |
| 6 | 6、若项目施工质量不符合要求的，必须在限期内进行整改，若不处理，采购人有权另外委托第三方公司处理，由此产生的所有费用由成交供应商负责，采购人有权向成交供应商追索费用，同时成交供应商还须向采购人支付该项项目结算费用的30%的违约金。 |  |  |  |
| 7 | 7、若合同有效期内，发生严重单次安全事故导致人员重伤、死亡或严重财产损失，采购人有权解除合同，成交供应商须按照过错程度承担相关责任及赔偿并向采购人支付五万元的违约金。 |  |  |  |
| 8 | 8、成交供应商使用的材料、工具、器械等应当符合国家安全标准，不得使用不合格产品，一经发现，采购人有权解除合同，成交供应商须承担相关责任及赔偿并向采购人支付五万元的违约金。 |  |  |  |
| 9 | 9、若成交供应商提供的服务存在其他严重不符合用户需求书以及响应文件规定的情形的，采购人有权解除合同，成交供应商须承担相关责任及赔偿并向采购人支付五万元的违约金。 |  |  |  |
| 10 | 10、若因成交供应商服务不到位，收到科室投诉或被检查发现不达标每次扣减300元，严重情况加倍扣罚；维修质量不达标或屡次维修达不到使用要求每次扣减500元。 |  |  |  |
| 11 | 11、若因成交供应商服务，造成采购人遭受任何第三方主张赔偿、补偿或罚款及其他经济损失的，采购人为维权而产生律师费等维权支出的，采购人有权就赔偿、补偿或罚款及维权支出等费用全额向成交供应商服务追偿。 |  |  |  |
| 12 | 12、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 |  |  |  |

七、近三年内同类项目业绩相关证明文件

八、售后服务承诺（格式自拟）

九、供应商认为需要提供的其他材料（如产品彩页、说明书等资料，如无可删）

格式自拟

十、报价单

报价单

我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风柜表冷器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装铺材 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （自行填写/修改） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月   日