中山市东升医院消防整改报价清单汇总

| 序号 | 项目单项名称 | 涉及材料（仅供参考） | 数量 | 单位 | 调研单价（元） | 调研合计（元） | 保修期 | 技术参数、安装及验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层弱电井旁边气体灭火主机显示1机故障 | 材料：ZR-RVS-2×1.5mm²阻燃线 | 20 | 米 |  |  |  | 阻燃线，接线可靠，调试测试设备；验收：线路绝缘合格，主机故障消除，联动正常。 |
| 2 | 天面消防喷淋稳压泵控制柜系统故障，手动能启动，自动不能停止 | 材料：接触器 | 2 | 个 |  |  |  | 与现有控制柜匹配，容量、线圈电压待核实；验收：动作可靠。 |
|  |  | 材料：热继电器 | 2 | 个 |  |  |  | 与现有电机匹配，整定值待核实；验收：手动、自动启停正常，自动停止功能恢复。 |
|  |  | 材料：辅助触头 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 材料：中间继电器 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 电气火灾报警控制器5个剩余电流故障 | 材料：剩余电流探测器 | 5 | 个 |  |  |  | 与现有电气火灾报警控制器兼容，通讯协议、报警阈值待核实；验收：通讯正常，5个故障消除。 |
| 4 | 3层消防广播线路有问题导致启动后音量小 | 材料：ZR-RVS-2×1.5mm²阻燃线 | 200 | 米 |  |  |  | 阻燃线，调试测试音量；验收：线路绝缘合格，启动后音量正常，分区广播/联动正常。 |
| 5 | 1层和3层防火卷帘现场手动能启动，远程不能启动 | 材料：ZR-RVS-2×1.5mm²阻燃线 | 200 | 米 |  |  |  | 用于控制线路重新布线及更换控制箱；验收：线路绝缘合格，现场手动、远程启动、消防联动正常。 |
|  |  | 材料：控制箱 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 图形显示存在个别点位未录入情况及16个烟感探测器消防主机未编程 | 服务：重新编程调试 | 1 | 项 |  |  |  | 按现有消防主机软件录入图形点位、16个烟感编程；验收：点位准确，报警、联动正常。 |
| 7 | 天面防排烟风机防火软接头破损 | 材料：防火软接φ80cm~90cm宽30cm | 4 | 个 |  |  |  | 防火耐温，法兰匹配；拆除旧破损软接，安装新防火软接；验收：防火性能合格，风机运行无漏风。 |
| 8 | 消防箱门把手损坏丢失 | 材料：把手3cm×7cm | 60 | 个 |  |  |  | 与现有消防箱门匹配，材质、孔距待核实；验收：启闭正常。 |
| 9 | 消防箱门破损 | 材料：消防门96cm×65cm | 6 | 个 |  |  |  | 与现有消防箱匹配，材质、尺寸待核实；验收：安装牢固，启闭正常。 |
| 10 | 安全出口及疏散指示灯易破损无防护罩 | 材料：镀锌防火罩40cm×20cm | 150 | 个 |  |  |  | 镀锌材质，不影响指示亮度；验收：安装牢固、美观、不影响疏散指示。 |
| 11 | 天面及4层室外平台消防管油漆脱落 | 材料及服务：DN100管道刷油漆 | 140 | 米 |  |  |  | 除锈、防锈底漆、大红面漆；验收：涂层均匀，无锈蚀。 |
|  |  | 材料及服务：DN150管道刷油漆 | 125 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 材料及服务：DN65管道刷油漆 | 15 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 材料及服务：气压罐刷油漆 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 材料及服务：稳压泵刷油漆 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 配电房一瓶气体灭火七氟丙烷检测到期 | 检测：QNO120/2.5RG七氟丙烷检测费。 | 1 | 瓶 |  |  |  | 拆除瓶身、运往检测站、抽出气体检测、重新充装；验收：提供合格检测报告，提供药剂充装压力、重量、合格证明。 |
|  |  | 材料：七氟丙烷药剂HFC-227ea | 100 | KG |  |  |  |  |
| 13 | 防烟面罩无保护箱需要新增双层透明灭火器箱/防烟面罩保护箱 | 材料：双层灭火器箱80cm×35cm | 100 | 个 |  |  |  | 透明、双层，可装防烟面具2个、灭火器2个；验收：放置/安装牢固。 |
| 14 | 防火门变形关不紧 | 材料：甲级钢制防火门双开2060mm×1750mm | 6 | 套 |  |  |  | 甲级钢制防火门，含五金、闭门器；验收：关闭严密，提供消防认证资料。 |

注：以上项目报价包含拆除、安装、调试、人工、防护、运输、清理、税费等。