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	序号
	项目单项名称
	涉及材料（仅供参考）
	数量
	单位
	调研单价（元）
	调研合计（元）
	保修期
	技术参数、安装及验收要求

	1
	二层弱电井旁边气体灭火主机显示1机故障
	材料：ZR-RVS-2×1.5mm²阻燃线
	20
	米
	
	
	
	阻燃线，接线可靠，调试测试设备；验收：线路绝缘合格，主机故障消除，联动正常。

	2
	天面消防喷淋稳压泵控制柜系统故障，手动能启动，自动不能停止
	材料：接触器
	2
	个
	
	
	
	与现有控制柜匹配，容量、线圈电压待核实；验收：动作可靠。

	
	
	材料：热继电器
	2
	个
	
	
	
	与现有电机匹配，整定值待核实；验收：手动、自动启停正常，自动停止功能恢复。

	
	
	材料：辅助触头
	2
	个
	
	
	
	

	
	
	材料：中间继电器
	4
	个
	
	
	
	

	3
	电气火灾报警控制器5个剩余电流故障
	材料：剩余电流探测器
	5
	个
	
	
	
	与现有电气火灾报警控制器兼容，通讯协议、报警阈值待核实；验收：通讯正常，5个故障消除。

	4
	3层消防广播线路有问题导致启动后音量小
	材料：ZR-RVS-2×1.5mm²阻燃线
	200
	米
	
	
	
	阻燃线，调试测试音量；验收：线路绝缘合格，启动后音量正常，分区广播/联动正常。

	5
	1层和3层防火卷帘现场手动能启动，远程不能启动
	材料：ZR-RVS-2×1.5mm²阻燃线
	200
	米
	
	
	
	用于控制线路重新布线及更换控制箱；验收：线路绝缘合格，现场手动、远程启动、消防联动正常。

	
	
	材料：控制箱
	1
	个
	
	
	
	

	6
	图形显示存在个别点位未录入情况及16个烟感探测器消防主机未编程
	服务：重新编程调试
	1
	项
	
	
	
	按现有消防主机软件录入图形点位、16个烟感编程；验收：点位准确，报警、联动正常。

	7
	天面防排烟风机防火软接头破损
	材料：防火软接φ80cm~90cm宽30cm
	4
	个
	
	
	
	防火耐温，法兰匹配；拆除旧破损软接，安装新防火软接；验收：防火性能合格，风机运行无漏风。

	8
	消防箱门把手损坏丢失
	材料：把手3cm×7cm
	60
	个
	
	
	
	与现有消防箱门匹配，材质、孔距待核实；验收：启闭正常。

	9
	消防箱门破损
	材料：消防门96cm×65cm
	6
	个
	
	
	
	与现有消防箱匹配，材质、尺寸待核实；验收：安装牢固，启闭正常。

	10
	安全出口及疏散指示灯易破损无防护罩
	材料：镀锌防火罩40cm×20cm
	150
	个
	
	
	
	镀锌材质，不影响指示亮度；验收：安装牢固、美观、不影响疏散指示。

	11
	天面及4层室外平台消防管油漆脱落
	材料及服务：DN100管道刷油漆
	140
	米
	
	
	
	除锈、防锈底漆、大红面漆；验收：涂层均匀，无锈蚀。

	
	
	材料及服务：DN150管道刷油漆
	125
	米
	
	
	
	

	
	
	材料及服务：DN65管道刷油漆
	15
	米
	
	
	
	

	
	
	材料及服务：气压罐刷油漆
	2
	个
	
	
	
	

	
	
	材料及服务：稳压泵刷油漆
	4
	个
	
	
	
	

	12
	配电房一瓶气体灭火七氟丙烷检测到期
	检测：QNO120/2.5RG七氟丙烷检测费。
	1
	瓶
	
	
	
	拆除瓶身、运往检测站、抽出气体检测、重新充装；验收：提供合格检测报告，提供药剂充装压力、重量、合格证明。

	
	
	材料：七氟丙烷药剂HFC-227ea
	100
	KG
	
	
	
	

	13
	防烟面罩无保护箱需要新增双层透明灭火器箱/防烟面罩保护箱
	材料：双层灭火器箱80cm×35cm
	100
	个
	
	
	
	透明、双层，可装防烟面具2个、灭火器2个；验收：放置/安装牢固。

	14
	防火门变形关不紧
	材料：甲级钢制防火门双开2060mm×1750mm
	6
	套
	
	
	
	甲级钢制防火门，含五金、闭门器；验收：关闭严密，提供消防认证资料。


注：以上项目报价包含拆除、安装、调试、人工、防护、运输、清理、税费等。
