惠州卫生职业技术学院附属医院

直饮水服务项目需求

一、项目服务内容：

1.提供直饮水（净水）系统设备服务项目运营、维修、维护等工作，服务时间为一年。

2.设备列表：

| 楼层 | 型号 | 数量 | 安装地点 | 饮水机型号 | 数量 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | AK158-1 | 5台 | 新发热门诊 | AK158-1 | 2 | 门诊大厅 |
|  |  |  | 门诊大厅 | AK158-1 | 1 | 门诊大厅 |
|  |  |  | 急诊科护士站 | AK158-1 | 1 | 急诊科护士站 |
|  |  |  | 疫苗接种门诊大厅 | AK158-1 | 1 | 疫苗接种门诊大厅 |
|  | AK6分机 | 1台 | 候诊区 | AK6分机 | 1 | 候诊区 |
|  | AK158-1 | 1台 | 口腔科 | AK158-1 | 1 | 口腔科 |
|  | AK158-1 | 1台 | 注射室 | AK158-1 | 1 | 注射室 |
|  | AK6分机 | 1台 | 输液室护士站 | AK6分机 | 1 | 输液室护士站 |
|  | AK6分机 | 6台 | 西药房 | AK6分机 | 1 | 西药房 |
|  |  |  | 放射科办公室 | AK6分机 | 1 | 放射科办公室 |
|  |  |  | 急诊观察室 | AK6分机 | 1 | 急诊观察室 |
|  |  |  | 收费处 | AK6分机 | 1 | 收费处 |
|  |  |  | 儿科诊室 | AK6分机 | 1 | 儿科诊室 |
| 二楼 | AK158-1 | 1台 | 检验科办公室 | AK158-1 | 1 | 检验科办公室 |
|  | AK6分机 | 1台 | 检验科办公室 | AK6分机 | 1 | 检验科办公室 |
|  | AK158-1 | 1台 | B超大厅候诊区 | AK158-1 | 1 | B超大厅候诊区 |
|  | AK6分机 | 1台 | 中药房 | AK6分机 | 1 | 中药房 |
|  | AK6分机 | 1台 | 心电图 | AK6分机 | 1 | 心电图 |
|  | AK6分机 | 1台 | 医技办 | AK158-1 | 1 | 医技办 |
|  | AK6分机 | 1台 | 产前检查 | AK6分机 | 1 | 妇产科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 儿科 | AK6分机 | 1 | 儿科 |
| 三楼 | AK6分机 | 15台 | 病房 | AK6分机 | 14 | 外科 |
|  | AK158-X | 1台 | 开水房 | AK158-X | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 康复科办公室 | AK6分机 | 1 | 康复科 |
|  | AK158-1 | 2台 | 康复科大厅 | AK158-1 | 2 | 康复科 |
| 四楼 | AK158-X | 1台 | 开水房 | AK158-X | 1 | 泌尿外科 血透中心 |
|  | AK6分机 | 16台 | 病房 | AK6分机 | 16 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 医生办公室 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 配餐室 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 医生办公室 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 医务办公室 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 主任办公室 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 主任办公室 | AK6分机 | 1 |  |
| 五楼 | AK158-X | 1台 | 外科二区 | AK158-X | 1 | 外科二区 |
|  | AK6分机 | 1台 | 医生办公室 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 13台 | 病房 | AK6分机 | 13 |  |
|  | AK158-X | 1台 | 开水房 | AK158-X | 1 | 新生儿科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 茶水间 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 医生办公室 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 配奶间 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 儿童保健 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 护士站 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 11台 | 病房 | AK6分机 | 11 |  |
| 六楼 | AK158-X | 2台 | 走廊通道 | AK158-X | 2 | 妇产科 |
|  | AK6分机 | 29台 | 待产室病房 | AK6分机 | 29 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 待产室办公室 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 待产室茶水间 | AK6分机 | 1 |  |
|  | AK6分机 | 1台 | 待产室走廊 | AK6分机 | 1 |  |
| 附三楼 | AK158-1 | 1台 | 病案室 | AK158-1 | 1 | 病案室 |
|  | AK6分机 | 1台 | 司机班 | AK6分机 | 1 | 司机班 |
| 饭堂二楼 | AK158-X | 1台 | 行政办公室 | AK158-X | 1 | 行政办公室 |
|  | AK6分机 | 1台 | 201院长 | AK6分机 | 1 | 201院长 |
|  | AK6分机 | 1台 | 203党办 | AK6分机 | 1 | 203党办 |
|  | AK6分机 | 1台 | 205财务室 | AK6分机 | 1 | 205财务室 |
|  | AK6分机 | 1台 | 206院长助理 | AK6分机 | 1 | 206院长助理 |
|  | AK6分机 | 1台 | 207医院办公室 | AK6分机 | 1 | 207医院办公室 |
|  | AK6分机 | 1台 | 208院办主任室 | AK6分机 | 1 | 208院办主任室 |
|  | AK6分机 | 1台 | 210信息科 | AK6分机 | 1 | 210信息科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 211社工室 | AK6分机 | 1 | 211社工室 |
|  | AK6分机 | 1台 | 212院感 | AK6分机 | 1 | 212院感 |
|  | AK6分机 | 1台 | 213总务科 | AK6分机 | 1 | 213总务科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 214人事科 | AK6分机 | 1 | 214人事科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 215科教科 | AK6分机 | 1 | 215科教科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 216医务主任 | AK6分机 | 1 | 216医务主任 |
|  | AK6分机 | 1台 | 217二甲办 | AK6分机 | 1 | 217二甲办 |
|  | AK6分机 | 1台 | 218护理科 | AK6分机 | 1 | 218护理科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 220总务科 | AK6分机 | 1 | 220总务科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 221副院长 | AK6分机 | 1 | 221副院长 |
|  | AK6分机 | 1台 | 222副院长 | AK6分机 | 1 | 222副院长 |
|  | AK6分机 | 1台 | 223副院长 | AK6分机 | 1 | 223副院长 |
|  | AK6分机 | 1台 | 224设备科 | AK6分机 | 1 | 224设备科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 225副院长 | AK6分机 | 1 | 225副院长 |
|  | AK6分机 | 1台 | 226医保科 | AK6分机 | 1 | 226医保科 |
|  | AK6分机 | 1台 | 227工会主席 | AK6分机 | 1 | 227工会主席 |

设备总数量：AK158-1主机13台，AK158-X集团式主机7台，AK6分机135台。

3.直饮水（净水）设备配置及技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数配量要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用立式机 | ①纯水容量:≥16L/H ②热胆容量：≥1.5L ③净水箱容量：≥5L ④适用水压：0.1-0.35MPa ⑤压力桶储水量：≥12L ⑥热水温度：≥90℃ ⑦净水：≤25℃ ⑧功率：500W 220V 50HZ | ▲①采用八级净水：PPF+KDF+GAC+专业余氯吸附滤料+载银活性炭+NFL纳米红外陶瓷球+RO膜+紫外线杀菌功能 ▲②RO膜反渗透技术 ▲③全管路自动清洗装置 ▲④防干烧及节能技术 |
| 2 | 商用集团式主机 | ①过滤方式：反渗透纯水机（机箱型） ②电源：220V 50HZ ③额定功率：80W ④进水压力：0.1Mpa—0.3MPa ⑤产水量：≥400加仑/天（适合400人左右饮水） ⑥产水流量：≥62.4L/H ⑦压力桶储水量：≥11加仑 ⑧环境温度：5—45度 | ①高密度纤维过滤 ②高性能KDF+CTO精密微晶碳 ③压缩活性碳滤芯 ▲④RO膜反渗透技术 ▲⑤后置抑菌活性碳滤芯 ▲⑥紫外线杀菌功能 |
| 3 | 壁挂式管线机 | ①额定电压：220V ②额定频率：50HZ ③额定功率：500W ④热水罐容积：≥1.5L ⑤热水温度≥90℃ |  |
| 4 | 管路 |  | 采用食品级PVC管 |
| 5 | 设备、工艺 |  | 所用材料节能环保 |

4.产品标准和规范：

出水水质需达到国家行业标准《饮用净水水质标准》（CJ94-2005），水质主要指标如下：

| 1 | 色 | 5度 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 浑浊度(度) | 0.5NTU |
| 3 | 嗅和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.002mg/L |
| 6 | 耗氧量（CODMn5以氧计） | 2.0mg/L |
| 7 | 砷(As) | 0.01mg/L |
| 8 | 汞(Hg) | 0.001mg/L |
| 9 | 镉(Cd) | 0.003mg/L |
| 10 | 铬(六价) | 0.05mg/L |
| 11 | 铅(Pb) | 0.01mg/L |
| 12 | 细菌总数 | 50cfu/mL |
| 13 | 总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
| 14 | 粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |

- 服务实施要求：

3.1每隔半年定期派专人进行设备更换SUM/UDF/CTO滤芯，RO膜、T33每年更换一次，保证直饮水（净水）系统设备达到正常使用功效。

3.2每隔半年做一次水质监测，检测方法根据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023规定进行检测，微生物指标需达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）规定指标。

3.3上岗的服务人员须持证上岗，服务人员名单须报后勤部备案，如需更换调整派出的服务人员，必须及时通报采购人后勤部，提供派出人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的证件复印件（须加供应商单位印章）。

3.4供应商须自行配置本项目服务所需的设备设施及专业工具等。

3.5为确保维保服务的及时性和便利性，成交人自合同签订之日起至服务期结束，必须在采购人所在地（惠州市惠城区）设有固定的办公场所，并设机构健全的项目管理班子驻点。

- 维保配件清单及价格：

| 名称 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式机滤芯10寸SUM/UDF/CTO | 套 | 1 |  |  |
| 集团机滤芯20寸SUM/UDF/CTO | 套 | 1 |  |  |
| 立式机滤芯10寸RO膜 | 条 | 1 |  |  |
| 集团机滤芯20寸RO膜 | 条 | 1 |  |  |
| 立式机滤芯10寸T33 | 条 | 1 |  |  |
| 集团机滤芯20寸T33 | 条 | 1 |  |  |
| 立式机AK158-1 | 台 | 1 |  |  |
| 集团机AK158-X | 台 | 1 |  |  |
| 分机AK6 | 台 | 1 |  |  |
| 分机龙头60mm*17mm | 个 | 1 |  |  |
| 3.2G压力桶330mm*250mm | 个 | 1 |  |  |
| 12G压力桶530mm*382mm | 个 | 1 |  |  |
| SDL-100G增压泵 | 个 | 1 |  |  |
| SDL-400G增压泵 | 个 | 1 |  |  |
| 高压开关（2分） | 个 | 1 |  |  |
| 低压开关（2分） | 个 | 1 |  |  |
| 普通开关（2分） | 个 | 1 |  |  |
| 立式机热水煲5L | 个 | 1 |  |  |
| 分机热水煲1.5L | 个 | 1 |  |  |
| 97°温控器 | 个 | 1 |  |  |
| 饮水机指示灯6mm红绿灯 | 个 | 1 |  |  |
| 100G膜壳 | 个 | 1 |  |  |
| 400G膜壳 | 个 | 1 |  |  |
| 立式机电源1.7A/24V | 个 | 1 |  |  |
| 集团机电源5.0A/24V | 个 | 1 |  |  |
| 上门服务费 | 次 | 1 |  |  |
| 管路铺设PPR-4/PVC-2 | 米 | 1 |  |  |
| 铺管人工费 | 天 | 1 |  |  |
| 水质检查服务 | 次 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

四、维保服务要求：

1.乙方提供标准电话技术支持（7×24小时）。设备出现故障，接到甲方报修通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，3小时内排除故障。

2.乙方须保持与甲方的联系，随时交流信息采集的实际情况，协助甲方解决问题。

3．乙方进行设备的维修、更换滤芯等工作须接受甲方后勤部门的考核管理。

4.提供的配件需符合国家相关标准。

五、付款方式：

1.按月份付款，根据甲方实际直饮水服务实际数量核对进行按月份结算。

2.乙方必须向甲方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。